BAB I

PENDAHULUAN

  - DESKRIPSI

Modul KGG/M.HLG.001(1) A tentang Memelihara Generator membahas beberapa hal penting yang perlu diketahui agar dapat memelihara generator pada suatu pembangkit (PLTA, PLTD, PLTG, PLTGU) secara benar dan aman.

Modul KGG/M.HLG.001(1) A terdiri atas tiga cakupan materi yang akan dipelajari meliputi: kegiatan belajar ke-1 membahas mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan generator. Kegiatan belajar ke-2 membahas melaksanaan pemeliharaan generator. Kegiatan belajar ke-3 membuat laporan pemeliharaan generator.

Setelah mempelajari modul ini siswa diharapkan dapat memahami tentang memelihara generator dipusat pembangkitan listrik.

  - PRASYARAT

Sebelum memulai modul ini, peserta diklat pada program keahlian Teknik Pembangkitan Tenaga Listrik harus sudah menyelesaikan modul-modul seperti terlihat pada diagram pencapaian kompetensi maupun peta kedudukan modul, yaitu K. HLI. 001 (1), K. HKE. 001 (1), K. HLD. 001 (1), K. HLE. 001 (1).

  - PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Petunjuk Bagi Siswa

Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal dalam menggunakan modul ini, maka para siswa perlu melakukan langkah-langkah sbb:

  - Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar. Apabila ada materi yang kurang jelas, siswa dapat bertanya pada guru atau instruktur pemandu kegiatan belajar.

  - Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar mengajar.

  - Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktek, perhatikan hal-hal berikut ini:

    - Perhatikan keselamatan kerja yang berlaku.

    - Pahami setiap langkah kerja dengan baik.

    - Sebelum melaksanakan praktek, identifikasi (tentukan) peralatan dan bahan yang diperlukan dengan cermat.

    - Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.

    - Untuk melakukan kegiatan praktek yang belum jelas, harus minta penjelasan guru atau instruktur terlebih dahulu.

    - Setelah selesai praktek, kembalikan peralatan dan bahan pada tempat semula.

  - Jika belum menguasai materi yang diharapkan, ulangi lagi kegiatan belajar atau tanyakan pada guru mengajar.

2. Petunjuk Bagi Guru

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan sebagai :

- Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar.

- Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.

- Membantu siswa dalam memahami konsep, praktek baru dan menjawab pertanyaan siswa mengenai proses belajar siswa.

- Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

- Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.

- Mendatangkan seorang ahli dari tempat kerja (DU/DI) untuk membantu jika diperlukan.

  - Tujuan Akhir

Setelah mempelajari secara keseluruhan materi kegiatan belajar dalam modul ini diharapkan siswa dapat:

  - Melakukan persiapan pemeliharaan generator.

  - Melakukan pemeliharaan generator.

  - Melakukan pelaporan pemeliharaan generator.

  - Kompetensi

KOMPETENSI		: Memelihara Generator

KODE			: KGG/M.HLG.001(1) A

DURASI PEMELAJARAN	: 200 Jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

| KONDISI KINERJA | Dalam melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya: - SOP yang berlaku diperusahaan/ Unit Pembangkit - Instruction Manual dari masing masing peralatan - Log sheet atau report sheet yang ditetapkan oleh perusahaan - Peralatan dan instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini |
| --- | --- |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| - Memahami prosedur pe-meliharaan generator | - Masing-masing komponen dapat diidentifikasi sesuai dengan gambar teknik yang berlaku di perusahaan. - Prosedur/instruksi kerja pe-meliharaan dapat dijelaskan sesuai dengan standar unit pembangkit | - Unit kompetensi ini berkaitan dengan pemahaman tentang prosedur pemeliharaan Generator pada stasiun pembangkit. Pekerjaan ini mencakup identifikasi komponen generator dan prosedur bongkar pasang komponen generator sesuai instruksi peraturan yang berlaku serta pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan | - Kepatuhan dalam mengikuti prosedur dan instruksi kerja | - Menjelaskan prosedur/instruksi kerja pemeliharaan Generator - Mengidentifikasi susunan konstruksi komponen Generator sesuai - Dengan gambar teknik/rencana kerja - Menjelaskan prinsip - kerja dan susunan konstruksi komponen Generator | Menerapkan prosedur dan/instruksi kerja pemeliharaan Generator sesuai dengan standar Unit pembangkit. |
| - Mempersiapkan pelaksa-naan peme-liharaan Generator. | - Perlengkapan kerja untuk pemeliharaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan. - Perlengkapan kerja untuk pemeliharaan disiapkan se-suai kebutuhan pemeliharaan. |  | - Komitmen dalam meng-gunakan acuan/ standar yang berlaku dalam mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan Generator. | - Mengidentifikasi gambar Generator sesuai dengan rencana kerja - Mengidentifikasi bahan dan perlengkapan kerja Generator - Mengidentifikasi perleng-kapan dan lokasi kerja pemeliharaan Generator - Mengidentifikasi lokasi dan keselamatan kerja pada pekerjaan pemeli-haraan Generator - Memilih bahan dan spare part Generator | - Mengsimulasikan teknik mempersiapkan pelak-sanaan pemeliharaan genetor sesuai dengan criteria pemeliharaan pada unit pembangkit. |
| - Melaksanakan pemeliharaan Generator | - Generator atau komponennya dibongkar sesuai dengan rencana kerja dan prosedur/ instruksi kerja perusahaan. |  | - Ketaatan pada prosedur dan instruksi kerja dalam pelaksanaan pemeliharaan Generator. | - Menjelaskan rencana kerja pemeliharaan generator - Menjelaskan prosedur dan instruksi kerja yang berlaku | - Melakukan bongkar pasang komponen/unit peralatan Generator sesuai dengan prosedur dan rencana kerja pemeliharaan |
|  | - Komponen Generator di-bersihkan sesuai dengan rencana kerja dan prosedur/instruksi kerja perusahaan. - Komponen Generator dipasang sesuai dengan rencana kerja dan prosedur/instruksi kerja perusahaan. |  | - Sadar akan kualitas, ke-cepatan dan ketepatan dalam melaksanakan pemeliharaan Generator - Mentaati norma-norma serta etika dalam penulis-an serta penyampaian laporan | - Menjelaskan standar kerja pemeliharaan Generator - Menjelaskan prosedur dan teknik membongkar komponen/unit peralatan transformator - Menjelaskan prosedur dan teknik membersih-kan komponen/unit peralatan Generator - Menjelaskan prosedur dan teknik memasang komponen/unit peralatan Generator |  |
| - Membuat laporan pemeliharaan | - Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur/instruksi kerja yang ditetapkan oleh perusahaan |  | - Mentaati norma-norma dan etika dalam penulis-an serta penyampaian laporan | - Mempersiapkan data yang perlu dilaporkan - Menetapkan format laporan yang sesuai. - Memahami prosedur pelaporan | - Membuat laporan sesuai dengan format dan prosedur/instruksi kerja yang ditetapkan perusahaan |

  - Cek Kemampuan

Sebelum mempelajari modul KGG/M.HLG.001(1) A, isilah dengan cek list (V) kemampuan yang telah dimiliki siswa dengan sikap jujur dan dapat bertanggung jawab.

Apabila siswa menjawab tidak, pelajari modul ini.

BAB II

PEMELAJARAN

- Rencana Belajar Siswa

Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi tabel di bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru jika telah selesai mempelajari setiap kegiatan belajar.

## Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1

Menyiapkan Pemeliharaan Generator

    - Tujuan Kegiatan Belajar

Setelah selesai mempelajari kegiatan belajar 1 ini, diharapkan siswa memahami:

      - Prinsip-prinsip kerja generator.

      - Bagian-bagian generator.

      - Sistim pendingin generator.

      - Prosedur keselamatan kerja.

    - Uraian Materi 1

      - Prinsip Kerja dan Konstruksi Alternator (Generator)

        - Prinsip Kerja Alternator (Generator)

Alternator adalah mesin pembangkit listrik atau generator dengan output arus bolak-balik. Generator merupakan proses konversi dari energi mekanik menjadi energi listrik berlangsung melalui medium magnit.

Sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip terbentuknya G.G.L (Gaya Gerak Listrik) berdasarkan percobaan Faraday, yakni dengan menggerak-gerakkan sepotong kawat penghantar dalam medan magnit, maka pada penghantar tersebut timbul G.G.L.

Besarnya G.G.L induksi yang terbentuk pada penghantar sesuai dengan perubahan flux magnit yang dipotong adalah:

d 

e(t) = -

d t

Dari uraian hukum Faraday dan rumus di atas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya G.G.L induksi tergantung dari jumlah penghantar/kumparan, banyaknya flux magnit () perubahan kecepatan.

Generator di unit pembangkit, bahwa jumlah penghantar/kumparan yang diletakan diinti stator jumlahnya sudah tertentu, sehingga untuk mengatur besar kecilnya tegangan listrik generator, diatur dengan banyaknya flux magnit, yang berarti mengatur arus kemagnitan pada rotor, sedangkan perubahan kecepatan perpotongan flux dengan kumparan stator diatur pula oleh putaran turbin.

Induced EMF

1 Revolution

Direction of armature rotation

Magnetic Field

Adapun G.G.L output arus bolak-balik yang dibangkitkan adalah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Prinsip G.G.L Induksi Arus Bolak-Balik

Pada gambar di atas menunjukkan sebuah gulungan penghantar diputar di dalam media medan magnit pada satu putaran (3600), menghasilkan G.G.L induksi arus bolak-balik satu periode. Gelombang arus bolak-balik tersebut biasanya disebut gelombang Sinusoida.

Sehingga apabila penghantar tersebut diputar oleh turbin dengan putaran 3000 rpm atau sama denngan putaran tiap detik 50 putaran, maka gelombang arus bolak-balik yang dihasilkan adalah juga sebanyak 50 periode atau dikatakan dengan frekuensi 50 Hz.

Pada umumnya mesin pembangkit listrik yang diputar adalah kemagnitan atau rotor sebagai magnit dan kumparan penghantar ditempatkan dibagian stator. Adapun konstruksi secara prinsip adalah sebagai berikut:

Lilitan Medan

Kumparan N Lilitan

Gambar 2. Konstruksi Prinsip Alternator

        - Konstruksi Generator

            - Konstruksi Stator

Gambar 3. Konstruksi Stator

Kumparan penghantar yang bertegangan tersebut harus terisolasi dengan baik. Bahan isolasi tersebut biasanya dari fiberglass atau pita mica.

Disela-sela penghantar dan pada inti stator terdapat lubang-lubang (rongga) untuk sirkulasi bahan pendingin, atau seperti pada gambar potongan berikut:

Duct Pieces

Filler or

Temperature colector

Wodge

Stator Core

Ground Insulated

Fiberglass

Insulated

strenda

Gambar 4

Konstruksi potongan stator dengan sistem sirkulasi pendingin

            - Konstruksi Rotor

Rotor pada generator merupakan bagian untuk menempatkan kumparan medan magnit eksitasi. Kumparan medan magnit tersebut disusun pada alur-alur inti besi rotor, sehingga apabila pada kumparan tersebut dialiri arus searah (DC) maka akan membentuk kutub-kutub magnit utara dan selatan.

Gambar 5. Konstruksi Rotor Generator

Untuk mesin-mesin pembangkit listrik yang biasa dipakai untuk putaran tinggi seperti pembangkit termal, kutub magnitnya berbentuk silindris atau seperti pada gambar 1.5. Adapun jumlah kutub magnitnya untuk mesin dengan putaran tinggi biasanya sebanyak 2 (dua) buah kutub magnit atau 4 (empat) buah kutub magnit.

Ada suatu hubungan antara jumlah kutub magnit dan frekwensi, atau dirumuskan seperti berikut:

Pn

 =

120

di mana:	   =   frekwensi

p   =   jumlah kutub

n  =   putaran

Seperti kita ketahui bahwa untuk membuat kutub magnit pada rotor tersebut adalah dengan sistem elektromagnit, yaitu dengan mengalirkan arus searah pada kumparan. Untuk memberikan arus listrik tersebut atau dengan istilah eksitasi ke rotor dapat melalui media “Slip Ring” atau langsung lewat poros dari mesin eksitasi dengan sistem penyearah.

Akibat dari arus eksitasi atau penguatan medan magnit tersebut pada rotor dapat menimbulkan adanya arus pusar (eddy current), maka rotor tersebut perlu didinginkan. Untuk mendinginkan rotor generator cukup dengan mengalirkan udara dingin atau media hidrogen melewati saluran atau rongga-rongga pada sisi kumparan atau intinya secara bersama-sama dengan pendinginan pada stator.

Agar sirkulasi media pendingin ke rongga-rongga rotor dan stator dapat bersirkulasi, maka pada rotor generator dipasang baling-baling sebagai blower, atau seperti pada gambar berikut:

Gambar 6.  Konstruksi Rotor Lengkap dengan Blower

        - Eksitasi

Penguatan medan atau disebut eksitasi adalah pemberian arus listrik untuk membuat kutub magnit pada generator. Dengan mengatur besar kecil arus listrik tersebut, kita dapat mengatur besar tegangan output generator atau dapat juga mengatur besar daya reaktif yang diinginkan pada generator yang sedang paralel dengan sistem jaringan besar (infinite bus).

Ada beberapa jenis sistem eksitasi, yaitu:

            - Sistem Eksitasi Statik

            - Sistem Eksitasi Dinamik

Sistem Eksitasi Statik adalah sistem eksitasi generator tersebut disuplai dari eksiter yang bukan mesin bergerak, yaitu dari sistem penyearah yang sumbernya disuplai dari output generator itu sendiri atau sumber lain dengan melalui transformator. Secara prinsip dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7. Diagram Prinsip Sistem Eksitasi Statik

Seperti pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa suplai daya listrik untuk eksitasi mengambil dari output generator melalui ekcitation transformer, kemudian disearahkan melalui power rectifier dan disalurkan ke rotor generator untuk eksitasi atau penguat medan dengan melalui sikat arang.

Untuk pengaturan besaran tegangan output generator diatur melalui DC regulator dan AC regulator, sehingga besarnya arus eksitasi dapat diatur sesuai kebutuhan. Kemudian apabila generator tersebut pada waktu start awal belum mengeluarkan tegangan, maka untuk suplai arus eksitasi biasanya diambil dari baterai.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Eksitasi Dinamik adalah sistem eksitasi yang sumber suplai untuk arus eksitasi diambil dari mesin yang bergerak, dan mesin yang bergerak tersebut disebut Eksiter. Biasanya eksiter tersebut sebagai tenaga penggeraknya dipasang satu poros dengan generator.

TURBIN

GENERATOR

EXCITER

Seperti kita ketahui bahwa untuk arus eksitasi adalah arus searah, maka sebagai eksiternya adalah mesin arus searah (generator DC) atau dapat juga dengan mesin arus bolak-balik (generator AC) kemudian disearahkan dengan rectifier.

Pada sistem eksitasi dengan menggunakan eksiter generator arus searah adalah digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8 ,

Diagram Prinsip Sistem Eksitasi Dinamik dengan Eksiter Generator DC

Seperti pada gambar di atas, bahwa sistem eksitasi dengan menggunakan eksiter generator DC untuk menyalurkan arus eksitasi generator utama dengan media sikat arang dan slip ring, serta output arus searah dari generator eksiter melalui sikat arang. Ditinjau dari segi pemeliharaan sistem ini kurang efektif, sehingga mulai dikembangkan dengan sistem eksitasi tanpa sikat atau disebut “Brushless Excitation”.

        - Brushless Excitation

Brushless Excitation adalah sistem eksitasi tanpa sikat, yang maksudnya adalah pada sistem tersebut untuk menyalurkan arus eksitasi ke rotor generator utama, maupun untuk eksitasi eksiter tanpa melalui media sikat arang. Adapun diagram prinsip kerjanya adalah sebagai berikut:

Gambar 9. a.b.c

Diagram Sistem Eksitasi Tanpa Sikat (Brushless Excitation)

Pada gambar 9. a, b, dan c di atas dapat kita lihat bahwa untuk eksitasi generator disuplai dari generator AC eksiter dengan melalui penyearah (rectifier wheel) yang terpasang pada poros, sehingga arus eksitasi langsung terhubung dengan rotor generator. Kemudian untuk eksitasi eksiter disupali dari Pilot Exciter dengan kemagnitan tetap atau biasa disebut PMG (Permanent Magnet Generator).

Output dari pilot eksiter tersebut adalah arus bolak-balik 3 phasa, kemudian dengan melalui penyearah pada regulator arus eksitasi eksiter diatur besar kecilnya, sehingga dengan mengatur eksitasi eksiter, maka tegangan output generator utama akan mengalami perubahan secara langsung.

        - Pendingin Alternator

            - Fungsi Pendingin

Terjadinya panas pada generator/alternator disebabkan karena adanya Rugi Tembaga dan Rugi Besi. Yang dimaksud dengan rugi tembaga adalah panas yang disebabkan karena adanya arus pembebanan yang mengalir melalui penghantar tembaga stator dan rotor yang besaran dayanya dapat dihitung I2R.

Sedangkan rugi besi adalah kerugian yang diakibatkan dari panas yang ditimbulkan dengan adanya arus pusar (eddy current) yang terjadi pada inti stator maupun rotor. Selain panas yang diakibatkan seperti tersebut diatas, juga terjadi panas yang diakibatkan dari gesekan dan angin (windage).

Panas yang berlebihan diakibatkan dari seperti yang diuraikan diatas pada generator perlu dicegah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan isolasi penghantar atau terbakar, oleh sebab itu perlu adanya pendinginan. Kerugian-kerugian yang menyebabkan panas tersebut harus diusahakan kecil sehingga tidak lebih dari 2% dari output alternator.

            - Media Pendingin.

Untuk menyerap dan membuang panas (disipasi) yang timbul di dalam alternator yang sedang beroperasi dapat menggunakan beberapa media pendingin. Adapun jenis media pendingin yang biasa digunakan meliputi:

              - Udara

              - Gas Hidrogen

              - Air

Secara alami, semakin besar kapasitas alternator maka panas yang ditimbulkan semakin besar pula. Adapun media pendingin yang paling efektif adalah air, tetapi air banyak kendala yang harus ditangani, disamping instalasinya mahal pemeliharaannyapun susah, maka alternator yang media pendinginnya air terbatas pada kapasitas yang besar dan sistem pendinginannya pada kapasitas tertentu terbatas pada bagian stator, sedangkan dibagian rotor menggunakan hidrogen.

- Pendinganan dengan Udara

Sedangkan pendingin yang paling sederhana adalah dengan udara dan kelebihannya tidak perlu perapat poros, tetapi ada kelemahannya diantaranya adalah:

- Kerapatannya cukup besar.

- Daya hantaran panas rendah.

- Koefisien perpindahan panas rendah.

- Kebersihannya kurang.

Pendinginan udara terbatas pada alternator yang berkapasitas kecil atau untuk mesin exciter. Kemudian untuk alternator yang cukup besar kapasitasnya, yang paling sederhana penanganannya tetapi bukan berarti paling mudah, dan efektif dalam penyerapan panasnya dibanding dengan udara adalah dengan gas hidrogen.

- Pendinginan Hidrogen.

Pendinginan alternator dengan gas hidrogen adalah yang paling efektif dibanding dengan udara. Tetapi hidrogen sangat rentan terhadap bahaya ledakan bila bercampur dengan udara pada kondisi 4% s.d. 75%, maka penanganannya harus berhati-hati. Adapun kelebihan gas hidrogen dibanding dengan udara dapat dilihat pada karakteristik berikut:

Seperti pada tabel di atas dinyatakan bahwa kerapatan udara biasa dibanding hidrogen adalah 1: 0.14, daya hantar panas 1: 7, maka gas hidrogen dapat digunakan untuk pendinginan alternator dengan efektif cukup baik. Dari kelebihan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kerapatan rendah sehingga kerugian gesekan, kebisingan berkurang dan daya fan untuk mensirkulasikannya juga rendah.

- Koefisien perpindahan panas tinggi dibanding udara sehingga dapat menyerap panas lebih banyak.

- Daya hantar panas tinggi dibanding udara, sehingga dapat menghantarkan panas lebih banyak.

- Tidak bersifat korosif.

- Resiko kebakaran rendah, hidrogen murni tidak membantu terjadinya kebakaran.

- Biaya pemeliharaan rendah, hal ini karena siklus gas tertutup sehingga kebisingannya terjaga.

Untuk menjaga agar temperatur media pendingin tidak meningkat terus, maka setelah menyerap panas, media pendingin ini harus didinginkan untuk membuang panas yang dikandungnya. Oleh karena itu media pendingin harus didinginkan dan disirkulasikan.

Sebagai media pendingin hidrogen biasanya dengan menggunakan air dengan melalui box cooler atau pipa-pipa air yang diletakkan di dalam kerangka stator. Sebagaimana untuk melewatkan gas hidrogen ke cooler box dan celah-celah kumparan stator dan rotor maka perlu adanya sirkulasi dengan tekanan cukup. Untuk mensirkulasi hidrogen dengan menggunakan blower atau rotor blade yang terpasang pada poros alternator.

Sistem sirkulasi hidrogen didalam alternator secara konvensional (conventional hydrogen cooled) dengan menggunakan dua unit blower yang masing-masing dipasang pada bagian ujung-ujung seperti pada gambar berikut:

Gambar  10.

Sistem Sirkulasi Hidrogen Pendingin AlternatorSecara Konvensional

Seperti pada gambar di atas dapat dilihat bahwa gas hidrogen yang telah melewati pendingin dari cooler disirkulasikan dari dua sisi ujung-ujungnya dengan blower, kemudian masuk ke celah-celah inti rotor dan stator. Setelah keluar dari celah-celah tersebut gas hidrogen panas, kemudian dari tekanan blower tersebut hidrogen melewati cooler dan keluar sudah dingin. Demikian untuk sirkulasi selanjutnya.

Disamping sistem seperti dijelaskan di atas terdapat sistem sirkulasi hidrogen pendingin alternator dengan sistem “Hydrogen Inner Cooling”, yaitu sistem sirkulasi hidrogen melewati sisi-sisi kumparan langsung sehingga panas yang timbul pada kumparan langsung dapat diserap hidrogen disamping juga ada celah-celah pada inti. Sistem ini biasanya cukup dengan satu unit blower (rotor blade). Adapun konstruksi dan sistem sirkulasi hidrogen adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 11

Sistem Sirkulasi Hidrogen Pendingin Alternator

Secara Inner Cooling

- Sistem Minyak Perapat.

Yang dimaksud dengan sistem minyak perapat pada alternator adalah sistem perapatan dengan menggunakan minyak bertekanan dengan tujuan untuk mencegah kebocoran gas hidrogen melalui celah-celah poros alternator, karena tekanan gas hidrogen lebih tinggi dari tekanan udara luar.

Minyak perapat dipasok dengan menggunakan pompa yang digerakkan oleh motor listrik.

Tekanan minyak perapat dipertahankan sedikit lebih tinggi (sekitar 0,5 bar) dari tekanan hidrogen dengan menggunakan katub pengatur.

Ada dua tipe perapat yang umum digunakan yaitu sistem perapat radial dan axial. Sistem perapat radial banyak dipakai, karena konstruksinya sederhana dan mudah dalam pemeliharaannya. Perapat radial tipe ini terbentuk dari dua pasang sirip perapat (sealing fin) dengan kelonggaran (clearance) yang kecil. Untuk mencegah kerusakkan yang disebabkan oleh gesekan, maka perapat tersebut ditekan oleh pegas yang lemas. Minyak perapat dengan tekanan sedikit lebih tinggi dari tekanan hidrogen dialirkan ke tengah perapat dan memberi perapatan dengan mengalir kedua arah berlawanan, satu ke arah sisi hidrogen dan yang lain kesisi udara. Untuk mencegah minyak masuk ke dalam chasing alternator, dipasang ring penghapus minyak. Minyak ini selanjutnya dialirkan ke tangki vakum dan gas hidrogen dipisahkan dari minyak untuk dikembalikan ke alternator.

Adapun konstruksinya adalah seperti pada gambar berikut :

Gambar 12

Sistem Perapat Radial

Sedangkan sistem perapat axial prinsip kerjanya adalah minyak dialirkan ke tengah perapat dalam arah axial dan terbelah menjadi dua aliran dengan arah yang berlawanan. Minyak akan mengalir kesisi udara dan sisi hidrogen. Perapat aksial terdiri dari thrust bearing yang ditahan oleh pegas atau tekanan minyak terhadap cooler pada poros rotor. Adapun konstruksinya adalah seperti pada gambar berikut :

Gambar 13

Sistem Perapat Axial

- Pengisian dan Pengosongan Hidrogen

Seperti kita ketahui bahwa gas hidrogen bila bercampur dengan udara pada prosentase tertentu akan mudah meledak. Oleh sebab itu perlu penanganan yang hati-hati dalam proses pengisian dan pengosongan gas hidrogen di dalam alternator.

Karena hal tersebut maka untuk pengisian dan pengosongan (pengeluaran) dengan menggunakan gas perantara, yaitu gas CO2 atau N2, karena gas tersebut bila bercampur hidrogen tidak eksplosif.

Dalam proses pengisian dan pengosongan perlu adanya alat deteksi untuk mengetahui prosentase keberadaan gas diruang alternator. Alat detektor (gas alternator) ini biasanya dipasang hanya bersifat sementara, maka dengan mengetahui prosentase keberadaan gas tersebut, proses selanjutnya dapat dilakukan.

Adapun proses pelaksanaan pengisian dan pengosongan adalah dengan prosedur sebagai berikut :

Prosedur Pengisian

Pada kondisi ini, berarti alternator berisi udara biasa (atmosfir). Cara pengisian gas hidrogen kedalam alternator dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan langsung.

Cara langsung yaitu dengan cara menghisap udara di dalam alternator atau membuat vacum ruangan tersebut, kemudian gas H2 diisikan langsung.

Cara Tidak langsung yaitu pengisian dengan media perantara gas CO2. mula-mula gas CO2 dimasukkan dengan melalui manifold bagian bawah ruangan alternator dengan maksud udara bisa didorong keluar dengan melalui manifold bagian atas. Kemudian setelah gas CO2 mencapai  75% maka pengisiannya dapat distop.

Selanjutnya langkah pengisian gas H2, dengan proses pengisian melalui manifold bagian atas, karena berat jenis gas CO2 lebih besar dari gas H2. Dengan memasukkan gas H2 tersebut maka gas CO2 terdorong keluar dengan melalui manifold bagian bawah dan langsung keluar ke atmosfir. Setelah mencapai  95% gas H2 didalam ruangan alternator, maka venting gas CO2 mulai ditutup dan dilanjutkan pengisian gas H2 sampai batas tekanan yang ditetapkan.

Prosedur Pengosongan

Prosedur pengosongan gas H2 di dalam alternator adalah kebalikan dari proses pengisian, yaitu mula-mula gas H2 di venting keluar dan bersama-sama dengan memasukkan gas CO2 melalui manifold bagian bawah. Kemudian setelah tercapai prosentase gas CO2  90% maka venting dihentikan.

Apabila alternator akan distop lama untuk pemeliharaan, maka CO2 didalam harus dikeluarkan, caranya dengan mengalirkan udara kering melalui manifold atas dan membuang gas CO2 ke atmosfir melalui manifold bawah.

Gambar 14

Diagram Sistem Gas Pendingin Alternator

Prosedur Keselamatan Kerja

        - Ruang Lingkup

Prosedur keselamatan kerja ini berlaku pada semua pekerjaan pada instalsi/peralatan tegangan tinggi/tegangan ekstra tinggi yang sudah tidak bertegangan.

        - Tujuan

Tujuan dibuatnya prosedur pelaksanaan keselamatan kerja/working permit ini adalah untuk menghindari kesalahan akibat kelalaian para pekerja dan pengawas serta penanggung jawab pekerjaan yang dapat menimbulkan “KECELAKAAN” bagi manusia maupun “KERUSAKAN” pada peralatan/instalasi.

Dengan adanya prosedur/working permit semacam ini juga diharapkan terciptanya “ZERO ACCIDENT” dan “SAFETY PRODUCT” dalam setiap melaksanakan pekerjaan pada instalasi tegangan tinggi/tegangan ekstra tinggi.

        - Tugas Pokok Unit Pelayanan Pengoperasian dan Pemeliharaan Generator.

Unit pelayanan pengoperasian dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Melaksanakan operasi dan pemeliharaan generator. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai unsur pelaksana. Unit pelayanan pengoperasian dan pemeliharaan mempunyai fungsi :

  - Pengoperasian generator.

  - Pemeliharaan generator.

  - Penanganan gangguan generator.

  - Pelaporan keadaan generator.

  - Penanganan pengadaan material/jasa sesuai kebutuhan dan kewenangannya.

  - Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, unit pelayanan ini mempunyai dua assisten manager, yaitu:

        - Assisten Manager Teknik, mempunyai tugas jabatan :

          - Membuat pedoman dan petunjuk dalam bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

          - Melaksanakan operasi/ pemeliharaan rutin generator.

          - Mencatat data pengoperasian dan pemeliharaan generator serta unjuk kerja peralatannya.

          - Membuat usulan rencana operasi dan pemeliharaan berdasarkan kondisi dan kemampuan operasi generator.

          - Melaksanakan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada setiap pekerjaan pemeliharaan.

          - Menghimpun data kerusakan dan gangguan peralatan generator sebagai bahan masukkan untuk evaluasi kinerja peralatan.

          - Membuat usulan rencana peningkatan keandalan dan kinerja peralatan generator.

          - Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

          - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya.

        - Assisten Manager Tata Usaha, mempunyai tugas jabatan :

          - Membuat pedoman dan petunjuk dalam bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

          - Melaksanakan tata usaha kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian pada Unit Pelayanan Pengoperasian-Pemeliharaan

          - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pekerjaan yang meliputi pengadaan material pemeliharaan dan jasa sesuai kewenangan Unit Pelayanan Pengoperasian-Pemeliharaan.

          - Melaksanakan pembinaan dan ketertiban Unit Pelayanan Pengoperasian-Pemeliharaan.

          - Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

          - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya.

        - Penunjukan Pengawas dan Tanggung Jawabnya

Untuk menerapkan prosedur keselamatan kerja pada instalasi tegangan tinggi/tegangan ekstra tinggi di unit pelayanan pengoperasian-pemeliharaan, maka perlu ditunjuk para pengawas yang terdiri dari:

- Pengawas manuver.

- Pengawas Pekerjaan.

- Pengawas K3.

- Penanggung Jawab Pekerjaan.

Catatan: Pengawas Manuver, Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3 tidak boleh dirangkap oleh satu orang.

            - Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab pengawas tersebut adalah sebagai berikut:

              - Pengawas Manuver (PM)

Mengawasi pelaksanaan manuver, mengawasi pemasangan atau pelepasan sistem pentanahan, menjaga keamanan instalasi dan menghindari kesalahan manuver yang dilakukan oleh pelaksana manuver.

              - Pengawas Pekerjaan (PK)

Mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan instalasi yang meliputi metode pelaksanaan, pemakaian alat kerja, pemakaian material, lama pekerjaan (waktu) dan pemasangan pentanahan lokal sehingga pekerjaan pemeliharaan berlangsung tertib, efektif dan efisien.

              - Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PK3)

Mengawasi kondisi/tempat-tempat yang berbahaya (unsafe condition) dan tingkah laku/sikap yang berbahaya dari pelaksana (unsafe act), mengawasi pemakaian alat-alat keselamatan kerja, melaksanakan pemeriksaan kondisi petugas sebelum bekerja, pemasangan rambu-rambu pengaman dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

            - Pendelegasian Tugas.

Dalam keadaan tertentu tugas dan tanggung jawab para pengawas dapat didelegasikan kepada pejabat lain atau petugas senior yang mampu dengan urutan sebagai berikut:

              - Pengawas Manuver (PM)

Operator Senior yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidang manuver.

              - Pengawas Pekerjaan (PK)

Petugas pemeliharaan yang senior dan mempunyai pengalaman serta keahlian dalam bidang pemeliharaan.

              - Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PK3)

Petugas pemeliharaan yang senior dan mempunyai pengalaman serta keahlian dalam bidang pemeliharaan dan pencegahan kecelakaan.

              - Penanggung Jawab Pekerjaan

Assisten manager pemeliharaan teknik dengan catatan kedua pejabat tersebut tidak sedang jadi pengawas (tidak merangkap).

        - Prosedur Keselamatan Kerja pada Instalasi Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi

Tahapan yang diperlukan

Untuk menerapkan procedure keselamatan kerja pada instalasi tegangan tinggi/ekstra tinggi, maka diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap I	:  Persiapan

Tahap II	:  Pemutusan hubungan dengan beban dan mematikan generator serta pelaksanaan pekerjaan.

Tahap III	:  Pekerjaan selesai dan pengoperasian serta menghubungkan dengan beban.

- Tahap I: Persiapan

Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

  - Melakukan koordinasi dengan unit terkait.

  - Membuat rencana kerja, baik untuk pemeliharaan maupun perbaikan (salah satu contoh lihat fomulir A).

  - Menyiapkan/memeriksa peralatan kerja dan material yang diperlukan.

  - Menyiapkan/memeriksa peralatan keselamatan kerja yang diperlukan (lihat formulir 1 butir 4).

  - Membuat/mengeluarkan surat perintah kerja (SPK), lihat formulis B.

  - Memeriksa kesiapan personil yang akan melaksanakan pekerjaan (lihat formulir 2).

  - Memberikan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan dan cara-cara melaksanakannya dengan baik dan aman.

  - Memberikan penjelasan mengenai macam alat kerja dan alat pengaman kerja/pelindung diri yang harus dipakai (perhatikan formulir 1, butir 4)

  - Menjelaskan tempat-tempat yang rawan terhadap bahaya kecelakaan kerja.

  - Membuat rencana pengamanan terhadap instalasi yang dikerjakan (lihat lampiran 1).

  - Membagi tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian/pengalaman masing-masing (perhatikan formulir 3).

  - Menyusun langkah-langkah untuk manuver mematikan generator (perhatikan formulir 4).

- Tahap II:  Pemutusan hubungan dengan beban dan mematikan generator serta pelaksanaan pekerjaan.

Hal-hal yang harus dilakukan, pada tahap ini adalah sebagai berikut:

  - Melakukan do’a bersama.

  - Melaksanakan pemutusan dengan beban dan mematikan generator, sampai dengan masuknya PMS tanah (perhatikan “SOP manuver pembebasan tegangan” lihat formulir 4).

Catatan: Pemutusan dengan beban dilaksanakan setelah ada  perintah dari piket terkait.

  - Memeriksa tegangan pada peralatan/instalasi yang akan dikerjaan (gunakan tester tegangan).

  - Memasang pentanahan setempat (pentanahan portable), perhatikan persyaratan umum pentanahan dan contoh-contoh pemasangan pentanahan setempat pada pekerjaan instalasi tegangan tinggi.

  - Memasang pengaman tambahan (pengamanan berlapis) yaitu :

- Memasang kunci/ gembok mekanis PMS.

- Memutuskan supply tegangan untuk motor penggerak PMS (lepas sekering/MCB).

- Memasang sekat-sekat isolasi/ partisi atau selubung isolasi pada peralatan/lokasi yang memungkinkan terjadinya penggerak (pisau-pisau PMS yang terbuka dan lain-lain).

  - Memasang rambu-rambu pengaman (tanda-tanda peringatan) daerah berbahaya dan daerah aman. (rantai warna merah, bendera merah dan hijau serta tanda-tanda peringatan lainnya).

  - Membuat/mengeluarkan “pernyataan bebas tegangan” (gunakan formulir 5). Dengan dikeluarkannya pernyataan ini, berarti generator sudah aman dan siap untuk dikerjakan.

  - Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana (pekerjaan hanya dilakukan oleh personil yang “telah ditunjuk dan diperiksa” pada tahap persiapan).

  - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan (pengawasan pekerjaan dan pengawasan K3).

Catatan: Jika pekerjaan belum selesai, dan bermaksud akan diserahkan ke regu lain, gunakan formulir 5 lanjutan untuk membuat “serah terima pekerjaan pemeliharaan”.

URUTAN PENGAMANAN PEKERJAAN

PENGETESAN TEGANGAN

PENTANAHAN

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEMASANGAN RAMBU DAN PENGAMAN TAMBAHAN (PENGAMANAN BERLAPIS)

PENGUNCIAN PEMISAH

- Pemasangan kunci/gembok mekanik PMS.

- Memutus supply tegangan untuk motor penggerak PMS (lepas sekering/MCB).

3.  Gunakan tester tegangan tinggi untuk memastikan bahwa pada peralatan sudah tidak ada tegangan

.

- Masukkan PMS tanah.

- Pasang pentanahan lokal pada peralatan.

- Pasang rambu-rambu pada perbatasan antara daerah berbahaya dari daerah aman.

- Pasang pengaman tambahan pada peralatan yang memungkinkan terjadinya pergerakan (pisau-pisau PMS yang terbuka danlain-lain).

- Sekat-sekat isolasi/partisi.

- Selubung isolasi.

- Pengawasan K3.

- Pengawasan pekerjaan.

  - SOP Manuver Pembebasan Tegangan

SOP manuver pemutusan hubungan dengan beban dan mematikan generator.

- PMT (pemutus tenaga) lebih dulu dikeluarkan kemudian diperiksa apakah PMT yang dikeluarkan tadi sudah terbuka sempurna, dilihat dari penunjukan indicator “O” (keluar) atau “I” (masuk) atau indikator lain yang menunjukan posisi membuka/menutupnya PMT.

- PMS-PMS (pemisah) rel dan line dikeluarkan kemudian diperiksa secara visual apakah kontak-kontak PMS tersebut telah sempurna.

- Load break switch (LBS) rel dan line dikeluarkan kemudian diperiksa secara visual apakah kontak-kontak PMS tersebut telah keluar sempurna.

- PMS (pemisah) tanah dimasukkan (II) kemudian diperiksa secara visual apakah kontak-kontak PMS tersebut telah masuk.

- Setelah manuver pembebasan tegangan posisi peralatan harus dijaga tetap (tidak berubah) misalnya melepas sekering atau pengaman lebur sistem kendali, dikunci/gembok pada tuas-tuas penggerak, memasang plat isolasi pengaman diantara kontak.

- Pelaksanaan manuver oleh operator atas perintah/izin Dispatcher UBOS/Region dan Dispatcher UPD.

  - SOP Manuver Pengoperasian Generator dan Penyambungan dengan beban

- PMS (pemisah) tanah lebih dulu dikeluarkan.

- Semua pengaman lebur (fuse) yang dikeluarkan harus dipasang.

- PMS-PMS (pemisah) rel dan line dimasukkan (II).

- PMT (pemutus tenaga) dimasukkan (II).

- Pelaksana manuver oleh operator atas perintah/ izin Dispatcher UBOS/Region dan Dispatcher UPD.

TAHAP I

TAHAPAN PROSEDUR KESELAMATAN KERJA PADA

INSTALASI TEGANGAN TINGGI/EKSTRA TINGGI

PERSIAPAN

PEMUTUSAN  HUBUNGAN DENGAN

BEBAN & MEMATIKAN GENERATOR

SERTA PELAKSANAAN PEKERJAAN

TAHAP II

PEKERJAAN SELESAI & PENGOPERASIAN GENERATOR SERTA PENYAMBUNGAN DENGAN BEBAN

TAHAP III

        - Petunjuk Pengisian Formulir Dokumen K3/work Permit

            - FORMULIR 1

“Prosedur pengamanan pada instalasi tegangan tinggi/ ekstra tinggi”

Diisi oleh pengawas pekerjaan dan sebagai penanggung jawab pekerjaan adalah Manager Unit pelayanan pengoperasian-pemeliharaan. Formulie ini diisi setelah mendapat Surat Izin Kerja (SIK) tertulis dari unit pengatur beban sistem/ distribusi.

Lokasi        : Generator unit 2 PLTU Muarakarang yang menjadi obyek pekerjaan.

Unit           : Diisi nama Unit Pelayanan.

Pekerjaan   : Pemeliharaan atau perbaikan peralatan.

Contoh: Pemeriksaan serius generator.

Waktu        : Lamanya pekerjaan.

Kolom nomor				: Cukup jelas

Kolom jenis pengaman	: Cukup jelas

Kolom urutan pengaman dan sub kolom 1, 2, 3, dst.

Sub kolom 1, 2, 3, s.d. 8 adalah urutan pengaman manuver sesuai gambar diagram satu garis (formulir 4).

Kolom-kolom diisi dengan tanda (√) bila jenis pengamanan dilakukan, diisi tanda (X) bila tidak dilakukan.

Catatan:

Agar disesuaikan/dilengkapi sesuai dengan jenis pekerjaan.

Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama jelas).

Pengawas Pekerjaan:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama jelas).

Penanggung Jawab Pekerjaan:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama jelas).

Lampiran formulir 1:

Rencana pengamanan pekerjaan pada instalasi tegangan tinggi/ ekstra tinggi.

Gambarkan single diagram pada instalasi yang akan dikerjakan dan diberi tanda/ tunjukan lokasi/ daerah kerja aman.

            - FORMULIR 2

“Pemeriksaan kesiapan pelaksana sebelum bekerja di instalasi tegangan tinggi”

Lokasi				: Cukup jelas

Pekerjaan				: Cukup jelas

Unit				: Cukup jelas

Waktu				: Cukup jelas

Kolom nomor				: Cukup jelas

Kolom nama pengawas       : Nama petugas pelaksana Manuver dan petugas Pemeliharaan yang melaksanakan pekerjaan.

Kolom kondisi			: Lihat keterangan

Kolom kondisi rohani		: Lihat keterangan

Kolom disiplin			: Baik sekali, baik, cukup, kurang

Kolom kemampuan teknis dan ketrampilan:

Jenis kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pertugas yang bersangkutan.

Contoh: Elektroteknik, Teknisi Generator, Teknisi Bengkel, Pengawatan Rele/ Meter.

Catatan: Beri kesempatan bertanya kepada pelaksana bila ada yang belum jelas, sebelum pelaksana menandatangani kolom ini.

Pengawas Keselamatan dan Kesehatan kerja:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama jelas).

Pengawas Pekerjaan	  :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama jelas).

Penanggung Jawab Pekerjaan :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama jelas).

            - FORMULIR 3

“Pembagian tugas dan penggunaan alat kesehatan kerja”

Lokasi				: Cukup jelas.

Pekerjaan			: Cukup jelas.

Unit				: Cukup jelas.

Waktu				: Cukup jelas.

Kolom nomor			: Cukup jelas.

Kolom nama petugas		:

Nama petugas pelaksana pemeliharaan.

Kolom pembagian tugas	:

Rincian tugas yang diberikan kepada petugas pemeliharaan dan disesuaikan dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki (lihat form 2).

Contoh : Flushing hidrogen, mengeluarkan rotor, dll.

Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Pengawas Pekerjaan		:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Penanggung Jawab Pekerjaan :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

            - FORMULIR 4

“Manuver pemutusan dengan beban dan mematikan generator”

Lokasi pekerjaan		: Jelas

Nama peralatan		:

Nama “Bay” yang akan dimanuver.

Contoh : Bay Generator Unit 2 PLTU Muarakarang.

Macam pekerjaan		: Misal pemeliharaan serius

Hari				: Cukup jelas

Tanggal				: Cukup jelas

Waktu				: Jelas

Penanggung Jawab		:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Pengawas manuver		: Cukup jelas

Pelaksana manuver		: Cukup jelas

Kolom diagram satu garis	:

Gambar bagian kutub tunggal dan dilengkapi nomor/ urutan manuver atau gambar yang sudah dikomputerisasi.

Catatan: Di unit pelayanan pemeliharaan disarankan membuat/ memiliki file manuver pembebasan tegangan (formulir 4) sehingga memudahkan dalam mengedit/pengisian formulir ini.

Kolom urutan manuver berikut sub kolomnya :

Nomor				: Cukup jelas

Pukul 				:

Sesuaikan dengan waktu pelaksanaan manuver.

Nama peralatan		: Misal PMT 150kV, PMS line 150kv

Status				:

Diisi dengan symbol (II) lepas atau (II) masuk.

Pengawas manuver		: Cukup jelas

Pelaksana manuver		: Petugas operator GI.

Penanggung jawab pekerjaan : Cukup jelas

            - FORMULIR 5

“Pernyataan bebas tegangan”

Diisi oleh Pengawas Manuver selesai dilaksanakan

Nama , NIP, Jabatan		: Biodata Pengawas Manuver

Unit				: Cukup jelas

Lokasi				: Cukup jelas

Hari, tanggal			:

Hari, tanggal pembebasan tegangan.

Jam				:

Diisi jam terakhir pelaksanaan pemeriksaan peralatan.

Peralatan yang aman untuk dikerjakan sebagai berikut

Misal : Generator Unit 2 PLTU Muarakarang

Selanjutnya formulir 5 ini ditandatangani bersama

Yang memberi pernyataan	: Cukup jelas (Pengawas Manuver)

Yang menerima pernyataan	: Cukup jelas(Pengawas Pekerjaan)

Catatan 				: Cukup jelas

FORMULIR 5 Lanjutan

“Serah terima pekerjaan pemeliharaan”

Diisi oleh Pengawas Pekerjaan pada saat serah terima pekerjaan kepada regu berikutnya.

Pekerjaan			: Uraian pekerjaan yang dilakukan.

Lokasi				: Cukup jelas.

Kemajuan pekerjaan		:

Diisi kemajuan yang sudah dilaksanakan.

Selanjutnya formulir 5 ditandatangani bersama

Yang menerima/ melanjutkan :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Penanggung Jawab Pekerjaan :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

        - Peralatan Keselamatan Kerja yang diperlukan.

| NO | NAMA PERALATAN | FUNGSI KEGUNAAN | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shckel stock (tong- kat) penghubung | - Terbuat dari bahan isolasi bentuknya berupa tongkat dan ujungnya dilengkapi besi melengkung kedalam dan keluar juga dilengkapi dengan kawat arde/pentanahan. - Gunanya untuk menge-luarkan/memasukkan PMS/Load Break Switch (LBS). Cara pemakaian - Pilih schakelstock yang sesuai dengan tegangan kerja. - Sebelum digunakan, alat pentanahan schakelstock harus dipasang terlebih dahulu. - Pakailah sarung tangan dan sepatu berisolasi. |  |
| 2 | PMS tanah | Alat ini dipergunakan sebagai pengaman pada penyulang/penghantar terhadap tegangan sisa. Cara penggunaannya: - PMS pentanahan dimasukkan setelah penyulang / peng-hantar tersebut bebas dari tegangan kerja. |  |
| 3 | Voltage Tester (alat Tes Tegangan) | - Terbuat dari bahan non konduktor seberti: Ebonit, plastik, fiber glass, dll. Kekuatan isolasinya di-sesuaikan dengan tegangan kerjanya. - Berbentuk seperti galah dan pada ujungnya terdapat alat yang dapat menyalakan indi-kator tegangan (lihat gambar no.8). - Alat ini gunanya untuk meyakinkan apakah pe-nyulang-penyulang/alat-alat listrik lainnya yang telah dibebaskan dari tegangan kerja masih bertegangan atau sudah bebas, hal ini dapat dilihat pada indikator tegangan alat ter-sebut. |  |
| 4 | Bangku Isolator | - Bangku yang terisolasi terhadap tanah yang berfungsi sebagai alat bantu bagi petugas pada waktu melaksanakan pekerjaan. |  |
| 5 | Rambu-rambu Pengaman/tanda peringatan | Macamnya: - Pita/rantai yang terbuat dari bahan non konduktor yang berwarna merah, dilengkapi dengan tonggak-tonggak/patok untuk penyangga pita/rantai plastik tersebut dan dipasang sebagai pembatas daerah kerja pemeliharaan. - Bendera merah yang di-pasang pada tonggak-tonggak didaerah atau lokasi yang berbahaya (diluar lokasi pekerjaan pemeliharaan). - Bendera hijau dipasang pada tonggak-tonggak di daerah atau lokasi-lokasi pekerjaan yang aman. - Tanda-tanda peringatan yang bertuliskan peringatan atau larangan. - Daerah berbahaya dipasang tanda peringatan “Awas Berbahaya ada Tegangan”. - Tanda peringatan “Jangan Dimasukkan sedang “Di- kerjakan” dipasang pada PMT dan PMS dari daerah yang diisolir. - Sistem pemasangan rantai/pita pengaman ada 2 macam: sistem pengaman terbuka, yaitu menutup daerah yang berbahaya disekitar tempat pekerjaan. - Sistem pengaman tertutup, yaitu menutup/mengelilingi daerah pekerjaan dan hanya disediakan pintu masuk ketempat pekerjaan tersebut. - Pemberian tanda-tanda dilakukan oleh Pengawas Pekerjaan dan Pengawas K3. |  |
| 6 | Topi pengaman (Helm) | Terbuat dari bahan non konduktor, fungsinya: - Melindungi kepala dari benturan/kejatuhan benda keras dan tajam. |  |
| 7 | Pakaian Kerja | - Dapat menyerap keringat dan memenuhi syarat untuk pe-kerjaan dibengkel, regu jaga maupun regu pemeliharaan. - Berfungsi melindungi diri. |  |
| 8 | Sarung Tangan | - Berfungsi untuk melindungi tangan pada saat melak-sanakan pekerjaan. | Macamnya : - Sarung tangan isolasi (tahan tegangan). - Sarung tangan tahan panas. - Sarung tangan kulit. |
| 9 | Kaca Mata | - Berfungsi untuk melindungi mata pada waktu melak-sanakan pekerjaan juga melindungi mata dari cahaya-cahaya yang dapat merusak mata. |  |
| 10 | Sabuk Pengaman | - Sabuk pengaman dipakai untuk pengamanan para petugas yang bekerja me-manjat ke tempat-tempat yang tinggi seperti: pada tower, tiang menara, dsb. |  |
| 11 | Sepatu Kerja | - Terbuat dari karet atau kulit atau juga terbuat dari bahan lain yang bersifat non konduktor dengan alas sepatu tanpa paku dan lars yang tinggi. - Berfungsi untuk melindungi kaki pada saat melaksanakan pekerjaan. | Macamnya: - Sepatu tahan tegangan. - Sepatu tahan pukul. - Sepatu anti selip. |
| 12 | Masker Hidung (Respirator) | - Berfungsi untuk mengamankan petugas dari gangguan per-nafasan terhadap kotoran/debu atau bahan kimia. |  |
| 13 | Alat penutup telinga | - Berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan. | Macamnya: - Ear Muff. - Ear Plug. - Plug Band. |
| 14 | Peralatan Pernafasan (Breathing Apparatus) | - Terdiri dari masker hidung lengkap dengan saluran oksigen serta tabung zat asam (O2). - Kegunaannya untuk mem-berikan pertolongan pada orang yang terjebak dalam ruangan yang terancam kebakaran (penuh asap). - Untuk pekerjaan pada tangki minyak/pada ruangan yang mengandung gas beracun. - Untuk bekerja pada tempat-tempat yang tercemar/ke-kurangan oksigen. |  |
| 15 | Penutup dada Untuk las listrik | - Berfungsi untuk melindungi dada dari radiasi panas pada waktu mengelas listrik. |  |
| 16 | Jas Hujan | - Berfungsi untuk melindungi petugas yang sedang melak-sanakan pekerjaan di-lapangan pada waktu hujan. |  |

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS						FORMULIR : A

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN

JAWA BALI

RENCANA KERJA PEMELIHARAAN PERBAIKAN GENERATOR

BULAN :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

| No | Tgl | Jam | Lokasi | Uraian Komponen yg Dipelihara/ Diperbaiki | Tujuan Pekerjaan | Sifat Pelaksanaan | Penanggung Jawab | PENGAWAS Manuver | PEK | K3 | Operator | DISETUJUI Oleh | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Keterangan :

TP	: Tanpa Pemadaman

Distribusi

PS	: Pemadanan Sesaat

PSK	: Pemadaman Beban

Selama Pekerjaan

Berlangsung

TBT	: Tanpa Beban Tegangan

6B	: Program Pemeliharaan

6 Bulan							Jakarta, . . . . . . . . . . . .

1T	: Program Pemeliharaan			Mengetahui :

1 Tahun			Kepala Bagian Pengusahaan	Kepala Unit Pemeliharaan

6T	: Program Pemeliharaan

6 Tahun

OV	: Program Over Houl.

:	: Pekerjaan Insidentil		. . . . . . . . . . .  . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . .

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS					FORMULIR : B

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN

JAWA BALI

USULAN/ PEMELIHARAAN DAN PERINTAH KERJA UNIT (PKU)

NO. . . . . . . . . . . . . . ., TGL. . . . . . . . . . . . . . .

1. USULAN		Perbaikan

Perbaikan

1.1 Uraian Masalah			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Diketahui Tanggal			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Nama Alat No.AT			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Mohon dilaksanakan tanggal 	:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Pekerjaan dialokasikan pada		:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . , 20 . .

Anggaran triwulan			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator/Petugas Pemeliharaan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. EVALUASI

2.1 Evaluasi Masalah			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Tindak Lanjut			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Kebutuhan Material (terlampir)

2.4 Rencana Pelaksanaan		:  tgl.. . .s.d . . .jam. . . . s.d. . . . . . . ..

2.5 SDM Pelaksana			:  1.. . . . . . . . 3.. . . . . . . . .5. . . . . . .

2.. . . . . . . . 4.. . . . . . . . .6. . . . . . .

. . . . . . . . . . .

3. PERINTAH KERJA

  - Harap dilaksanakan sesuai rencana penyelesaian diatas dengan penuh tanggung jawab.

  - Kebutuhan Material :

Setuju dilaksanakan dengan material yang tersedia.

Setuju dilaksanakan mendesak dengan anggaran operasi/ telah dikoordinasikan dengan :

KBE 		 Tgl. …. 		  Jam. …..

KBP		 Tgl. ….			  Jam. …..

KBTU		 Tgl. ….			  Jam. …..

Ka. Sektor	 Tgl. ….			  Jam. …..

Diusulkan ke kantor region

Manager UPP

. . . . . . . . . .

4. BIAYA							5.  PENUTUP

4.1 Material							5.1 Tanggal Pelaksanaan

4.2 Lihat Lampiran RAB						5.2 Hasil Perbaikan

. . . . . . . . . . . . .

FORMULIR C

PT. PLN (Persero) UBS

Pernyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

UPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERMINTAAN IJIN KERJA

NO: . . . / . . . / . . . 20 . .

1. Jenis Pekerjaan				:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

2. Uraian Pekerjaan				:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

3. Peralatan yang perlu dibebaskan		:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

4. Apakah perlu pentanahan			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

( Ya/ Tidak )

5. Jenis Pentanahan yang di-		:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

perlukan

6. Penanggung Jawab Pekerjaan		:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

7. Pengawas Pekerjaan			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

8. Pelaksana					:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

9. Pekerjaan mulai hari			:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

10. Pekerjaan Selesai hari			:  . . . . . . . Tgl . . . . . jam .  .

11. Catatan khusus dan pemberitahuan	:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

. . . . . . .,  . . . . . . . . .  20 . .

Menyetujui,					Penanggung Jawab

Manager UPP

. . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . .

FORMULIR D

PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Strategis

Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali

Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unit Pelayanan Pemeliharaan . . . . . . . . . . . . . . .

REQUEST FOR CLEARENCE

(Work Protection)

PERMINTAAN IJIN KERJA

WORK BEDONE

JENIS PEKERJAAN

REASON FOR REQULSI

URAIAN PEKERJAAN

REQUIRED ISOLATING POIRTS

PERALATAN YANG PERLU DIBEBASKAN

IS GROUNDING 9EARTHING) REQUIRED					YES/NO

APAKAH DIPERLUKAN PENTANAHAN

WILL PIN OPERATING AUTHORYTY CLOSE EARTH SWITCH

APAKAH PENTANAHAN AKAN DIMASUKKAN OLEH OPERATOR

WILL CLEARENCE HOLDER INSTAL TEMPORARY GROUND

APAKAH PENTANAHAN SEMENTARA AKAN DIPASANG OLEH PELAKSANA

REQUEST BY

PENANGGUNG JAWAB SEMENTARA

TO BE ISSUED TO

MULAI PEKERJAAN

TO BE ISSUED BY				DATE :		TIME :

MULAI PEKERJAAN				TGL.  :		JAM   :

TO BE SURRENDERED DAY			DATE :		TIME :

SELESAI PEKERJAAN				TGL.  :		JAM   :

SPECIAL CONDITING ONS INFORMATIONS

CATATAN KHUSUS DAN PEMBERITAHUAN

DISETUJUI				PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

. . . . . . . . . .						. . . . . . . . . . .

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN						FORMULIR 2

JAWA BALI

PEMERIKSAAN KESIAPAN PELAKSANA

SEBELUM BEKERJA DI INSTALASI TEGANGAN TINGGI

Lokasi	: . . . . . . . .					Pekerjaan	:  . . . . . . . .

UPP 	: . . . . . . . .					Waktu		:  . . . . . . . .

| No | Nama Pelaksana | Kondisi Jasmani | Kondisi Rohani | Disiplin | Kemampuan Teknis dan Ketrampilan | TANDA TANGAN Mengetahui dan mengerti penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan/kemungkinan bahaya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| Keterangan : *) Contoh : Sakit mata (SM), sakit perut (SP), memar/luka(ML), kurang tidur (KT), dsb. **) Contoh : Sedih/ kematian anggota keluarga/ famili (S), problema rumah tangga (PR), dll. √ : Siap X : Tidak siap |  |  |  |  |  |  |

. . . . . . , . . . . . . . . .

Pengawas Keselamatan dan				Pengawas Pekerjaan

Kesehatan Kerja

( . . . . . . . . . . . .)					( . . . . . . . . . . )

Penanggung Jawab Pekerjaan

( . . . . . . . . . . . . .  )

Manager UPP . . . . . .

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN						FORMULIR 3

JAWA BALI

PEMBAGIAN TUGAS PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN KERJA

PETUGAS PEMELIHARAAN

Lokasi	: . . . . . . . .					Pekerjaan	:  . . . . . . . .

UPP 	: . . . . . . . .					Waktu		:  . . . . . . . .

. . . . . . , . . . . . . . . .

Pengawas Keselamatan dan				Pengawas Pekerjaan

Kesehatan Kerja

( . . . . . . . . . . . .)					( . . . . . . . . . . )

Penanggung Jawab Pekerjaan

( . . . . . . . . . . . . .  )

Manager UPP . . . . . .

Pengawas Manuver				Penanggung Jawab Pekerjaan

( . . . . . . . . . . . )				( . . . . . . . . . . . )

Manager UPP . . . . . .

Pelaksana Manuver

( . . . . . . . . . . . )

PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN					FORMULIR 5

JAWA BALI

PERNYATAAN BEBAS TEGANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama		:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

N I P	 	:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan	:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sebagai pengawas manuver pada instalasi tegangan tinggi pada

UPP		:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lokasi		:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menyatakan bahwa pada hari ini

Hari		:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tanggal	:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jam		:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peralatan tersebut dibawah ini sesuai rencana dibebaskan dari tegangan dan sudah diperiksa dan dilaksanakan dengan baik

Peralatan yang aman untuk dikerjakan sebagai berikut :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

untuk keselamatan kerja pasanglah pentanahan lokal

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERALATAN SELAIN TERSEBUT DIATAS BERBAHAYA

Yang menerima pernyataan			Yang memberi pernyataan

( . . . . . . . . . . .  . )				( . . . . . . . . . . . )

Pengawas pekerjaan/ pemeliharaan		Pengawas manuver

PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN					FORMULIR 5

JAWA BALI									Lanjutan

SERAH TERIMA PEKERJAAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama		: . . . . . . . . . . . . . . . .

N I P		: . . . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan	: . . . . . . . . . . . . . . . .

Pada hari ini

Hari		: . . . . . . . . . . . . . . . .

Tanggal	: . . . . . . . . . . . . . . . .

Jam 		: . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan ini saya serahkan

Pekerjaan :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lokasi :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kemajuan Pekerjaan :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pekerjaan yang belum selesai :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . ., . . . . . . . . .

Yang melanjutkan					Yang menyerahkan

( . . . . . . . . . . . . )				( . . . . . . . . . . . )

Pengawas pekerjaan/pemenihalaan	Pengawas pekerjaan/ pemeliharaan

    - Rangkuman

      - Generator (alternator) adalah mesin pembangkit listrik yaitu merupakan alat yang mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik.

      - Prinsip terbangkitnya G.G.L berdasarkan hukum Faraday, yaitu penghantar yang memotong garis gaya megnit, maka pada penghantar tersebut terbangkit G.G.L.

d

e(t) =

dt

      - Pada pusat pembangkit listrik stator (bagian yang diam) terdapat tiga group kumparan. Sedangkan bagian rotor (bagian yang berputar) berupa kumparan magnit.

      - Terjadinya panas pada generator disebabkan oleh rugi tembaga, rugi besi dan gesekan. Panas yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan isolasi penghantar atau terbakar, oleh karena itu perlu adanya pendingin. Untuk membuang panas dari generator yang sedang beroperasi dapat menggunakan udara, gas hidrogen dan air.

      - Ada 3 (tiga) tahap untuk pemeliharaan generator yaitu :

- Tahap 1 persiapan.

- Tahap 2 pemutusan hubungan dengan beban dan mematikan generator serta pelaksanaan pekerjaan.

- Pekerjaan selesai dan pengoperasian serta menghubungkan dengan beban.

    - Tugas

Lakukan observasi tentang generator dipusat pembangkit listrik (PLTU) dan buatlah laporan singkat hasil observasi anda.

    - Tes Formatif

      - Jelaskan prinsip kerja generator.

      - Ceriterakanlah generator yang terdapat dipusat pembangkit.

      - Apa sebabnya generator perlu didinginkan.

      - Sebutkan media pendingin yang digunakan untuk pendinginan generator.

      - Bandingkan kelebihan hidrogen dengan udara sebagai pendingin.

    - Kunci Jawaban Tes Formatif

      - Prinsip kerja generator berdasarkan hukum Faraday, yaitu apabila penghantar memotong garis gaya magnit, maka pada penghantar tersebut terbangkit G.G.L (tegangan).

      - Generator pada pusat pembangkit berkapasitas besar. Statornya terdapat 3 group (kelompok) kumparan, dikumparan inilah tenaga listrik dihasilkan. Pada rotornya terdapat kumparan medan magnit eksitasi. Karena berkapasitas besar generator ini menimbulkan panas, oleh karena itu perlu didinginkan.

      - Setelah generator bekerja akan menimbulkan panas. Panas yang timbul disebabkan oleh rugi tembaga, rugi besi dan gesekan. Panas yang berlebihan dapat merusak isolasi penghantar atau terbakar. Oleh karena itu generator perlu didinginkan.

      - Ada 3 (tiga) macam media pendingin yang digunakan, yaitu:

        - Gas hidrogen

        - Udara

        - Air

      - Kelebihan hidrogen dengan udara sebagai pendingin yaitu:

          - Kerapatan rendah sehingga kerugian gesekan, kebisingan berkurang dan daya fan untuk mensirkulasikannya juga rendah.

          - Koefisien perpindahan panas tinggi dibanding udara sehingga dapat menyerap panas lebih banyak.

          - Daya hantar panas tinggi dibanding udara, sehingga dapat menghantarkan panas lebih banyak.

          - Tidak bersifat korosif.

          - Resiko kebakaran rendah, hidrogen murni tidak membantu terjadinya kebakaran.

          - Biaya pemeliharaan rendah, karena siklus gas tertutup sehingga kebisingan terjaga.

Kegiatan Belajar 2

Melaksanakan Pemeliharaan Generator

- Tujuan Kegiatan Belajar

Setelah melaksanakan kegiatan belajar ini, siswa dapat:

- Melakukan pemeriksaan (pemeliharaan) periodik sederhana (simple inspection).

- Melakukan pemeriksaan (pemeliharaan) periodik sedang (mean inspection).

- Melakukan pemeriksaan (pemeliharaan) periodik serius (serius inspection).

- Melakukan bongkar pasang generator.

- Uraian Materi

  - Macam-macam pemeliharaan generator

Pelaksanaan pemeliharaan rutin, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan surat edaran dari PLN Pusat, yaitu untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin mingguan, bulanan, tahunan, yang bersifat menunjang operasi dari peralatan bersangkutan. Sedangkan pemeriksaan periodik untuk pembangkit dibagi menjadi 3 (tiga) kategori pemeriksaan, yaitu:

        - Pemeriksaan periodik sederhana (simple inspection)

Jenis pemeliharaan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap alat-alat bantu, kekerasan baut, gland seal pompa ataupun penggantian peralatan yang ringan yang bersifat perbaikan, dilaksanakan setelah mesin beroperasi selama 8.000 jam.

        - Pemeriksaan periodik sedang (mean inspection)

Jenis pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan sederhana ditambah pemeriksaan terhadap bantalan-bantalan generator, turbin, setting peralatan, penggantian bearing dilaksanakan setelah mesin beroperasi selama 16.000 jam.

        - Pemeriksaan periodik serius (serius inspection)

Jenis pemeliharaan ini merupakan pemeriksaan seluruh peralatan unit, mulai dari boiler dan peralatannya, turbin dan peralatannya, generator dan peralatannya, serta seluruh alat bantu. Kesemuanya dilakukan pembongkaran dan diassembly kembali, setting menurut petunjuk pabrik atau DIVBINUS PLN Pusat ataupun hasil perbaikan terakhir yang sesuai.

Pemeliharaan serius ini dilaksanakan setelah mesin beroperasi 8.000 jam dari start awal dan selanjutnya 32.000 jam setelah pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan sedang.

Dengan telah terkoneksinya sistem pembangkitan dan penyaluran sejawa dan Bali, perencanaan pemeliharaan seluruh pembangkit diseluruh Jawa dan Bali diatur sedemikian rupa sehingga dengan dilaksanakannya pemeliharaan tidak akan mengganggu pelayanan listrik terhadap konsumen.

Untuk pelaksanaan pekerjaan periodik, macam pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing kategori pemeriksaan mempunyai yang berbeda, seperti pada daftar program standar pemeliharaan periodik berikut ini:

Program Standar Pemeriksaan Sederhana

(Simple Inspection)

Program Standar Pemeriksaan Sederhana

(Simple Inspection)

Program Standar Pemeriksaan Sedang

(Mean Inspection)

Program Standar Pemeriksaan Sedang

(Mean Inspection)

Program Standar Pemeriksaan Sedang

(Mean Inspection)

Untuk kegiatan pemeriksaan serius, kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilakukan secara menyeluruh terhadap generator dan alat bantunya. Sedangkan pada pemeriksaan sederhana dan sedang kegiatan tersebut hanya dilakukan sebagian saja.

Oleh sebab itu pada topik ini akan dibahas dan diuraikan pemeriksaan serius saja, karena pemeriksaan jenis lainnya secara keseluruhan sudah tercakup didalamnya. Guna mendukung agar program pemeriksaan serius ini selesai tepat pada waktunya perlu dibuat program terperinci pelaksanaan pemeriksaan yang berisi macam pekerjaan, peralatan yang akan dikerjakan disertai perkiraan waktu lamanya pekerjaan.

Program ini dibuat berdasarkan banyaknya masalah yang akan dihadapi sesuai dengan perencanaan berdasarkan data-data pemeriksaan sebelumnya dan data-data operasi sebelum pemeriksaan dilakukan.

Dengan adanya jadwal ini diharapkan waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak bergeser jauh dari waktu yang direncanakan. Sebagai contoh pada halaman berikutnya adalah jadwal untuk pemeriksaan serius:

  - Rincian Pekerjaan Pemeriksaan Serius Generator

Untuk pemeriksaan yang teliti terhadap generator diperlukan membongkar bagian-bagian disekitar selubung (bracket) dan penghembus (blower), termasuk pengeluaran rotor generator. Selain itu juga diperlukan melepas brushless exciter. Pemeriksaan, bagian-bagian generator yang diperiksa meliputi: kumparan stator, keadaan inti, rotor dan bagian-bagian mekanik.

              - Pemeriksaan Kumparan Stator

- Belitan stator diperiksa tentang kemungkinan terjadinya kontaminasi, kerusakan, retak, pemanasan lebih dan keausan.

- Pasak stator diperiksan kemungkinan terjadinya pergeseran (kedudukan) dari ujung pasak dan pengganjal dibawah pasak, serta kelonggaran dari pasak-pasak kumparan stator.

- Penyangga ujung kumparan diperiksa, khususnya kelonggaran dari baut pengikatnya.

- Penjarak isolasi (insulation spacer) diperiksa kemungkinan merapatnya jarak isolasi, kelonggaran dan keausan dari kain polyester, segmen penyangga kumparan, tali pengikat dan penahan ujung kumparan.

- Cincin phasa, diperiksa kerusakan/ perubahan bentuknya.

- Gulungan didalam alur (slot) diteliti kelonggarannya dari terminal.

- Ujung penghantar utama (main lead), diperiksa kerusakan dari porselin bushing dan permukaan sambungan serta kondisi bagian dalam kotak saluran dan netralnya.

              - Pemeriksaan Keadaan Inti

- Kerapatan dari laminasi-laminasinya.

- Tanda-tanda kerusakan mekanis.

- Tanda-tanda pemanasan setempat.

- Keadaan susunan pengikat inti.

              - Pemeriksaan Rotor

- Ujung kumparan dibawah cincin penahan, diperiksa kebersihan dan perubahan bentuk kumparannya serta kerusakan dan pergeseran dari blok isolasinya.

- Perakitan penghantar radial, diperiksa kelonggarannya.

- Komponen-komponen rotor, seperti cincin penahan, pasak, dan journal poros disarankan untuk diperiksa dengan ultrasonic test atau dye penetrant test untuk mengetahui keretakan material-material tersebut.

              - Pemeriksaan Bagian-Bagian Mekanik

- Kelonggaran dari tiap-tiap baut dan pelat alas diteliti.

- Kerusakan dan keausan dari journal rotor dan kopling, diteliti. Pasak-pasak rotor dan beban penyeimbang diperiksa kelonggarannya.

- Perapat penekan dan cincin perapat harus diperiksa celahnya, kerusakannya perubahan bentuknya. Cincin perapat harus diperiksa kelancaran geraknya.

- Tiap sirip labyrinth harus diperiksa kerusakannya dan keadaan celahnya.

- Bahan bantalan harus diperiksa keausannya.

              - Pengetesan

Meliputi pengetesan tahanan isolasi test kebocoran terhadap gas. Pengetesan/pengukuran tahanan isolasi dilakukan pada gulungan stator, baut yang lewat inti ujung penghantar rotor cincin bantalan dan pengaman arus poros.

              - Flushing Hidrogen

Sebelum pembongkaran terhadap generator dilaksanakan, maka terlebih dahulu gas H2 dalam generator harus dibersihkan (diflashing) karena pada komposisi tertentu bila gas H2 bercampur dengan udara terkena api atau percikan api akan menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat.

Untuk mengeluarkan gas H2 dari dalam generator secara aman, kita gunakan gas perantara carbon dioksida (CO2).

Proses pelaksanaan flashing gas hidrogen sebaiknya saat generator masih berputar dengan penggerak Turning gear atau pada kondisi operasi dengan catatan beban dibatasi sampai dengan 50% beban nominal dengan kondisi pompa seal oil bekerja secara normal.

Agar pengecekan proses pengeluaran Hidrogen dapat diikuti dengan baik demikian juga bila dilakukan pengisian kembali perlu dibuat catatan-catatan proses yang meliputi purity H2, purity CO2, purity udara (O2), waktu proses, tekanan generator, differensial pressure antara seal oil dan tekanan generator dan jumlah penggunaan CO2 dalam botol.

Secara sederhana untuk proses pengeluaran H2 dari generator dapat dibuatkan blanko isian seperti terlihat pada daftar isian tabel 1 sampai dengan tabel 4.

Contoh: Proses pelaksanaan pengisian kembali generator dengan gas hidrogen.

Tabel 1. Proses flushing O2 dengan CO2

Tabel 2. Proses flushing CO2 dengan H2

Tabel 3. Proses flushing H2 dengan CO2

Tabel 4. Proses flushing CO2 dengan O2

  - Pembongkaran Generator dan Mengeluarkan Rotor

Sebelum pekerjaan mengeluarkan rotor dimulai maka bagian-bagian yang harus dilepaskan terlebih dahulu mempunyai urutan sebagai berikut:

- Lepaskan kopling antara generator dan turbin.

- Lepaskan kopling antara generator dan exciter.

- Lepaskan pipa-pipa yang berhubungan dengan generator exciter baik itu pipa minyak lumas, minyak perapat, pipa gas H2 yang perlu saja serta alat-alat ukurnya.

- Lepas exciter dari tempatnya.

- Lepas bracket (selubung) bagian atas generator berikut bantalan bagian atas dan bawah dengan memasang support untuk penahan poros.

- Lepas pembatas antara kumparan dengan kipas penghembus (blower shroud dengan blowernya).

- Pasang penyangga khusus (remove support) pada ujung sisi exciter.

- Lepas atau turunkan braket (selubung) bagian bawah dengan terlebih dahulu memasang penyangga (umumnya besi kanal H) untuk menahan rotor.

Yang penting untuk dicatat sebelum melepas peralatan diatas adalah:

- Ukur kondisi penyebarisan (alignment centering) antara poros rotor generator dan poros rotor exciter.

- Ukur celah (clearance) antara labirinth  oil seal dengan poros generator dengan menggunakan fuller gauge (thickness gauge).

- Ukur celah (clearance) antara bearing dengan rotor meng-gunakan lead wire dan inside micro meter.

- Ukur celah antara cincin perapat minyak untuk gas hidrogen dengan fuller gauge.

- Ukur celah antara blower shroud dan blower (kipas peng-hembus).

- Ukur celah antara rotor dengan stator dengan alat ukur fuller gauge yang agak besar/khusus.

- Pengukuran ataupun pemanasan lainnya yang dianggap perlu untuk masa assembling kembali.

Data pengukuran dan pemanasan ini sangat penting untuk nantinya disesuaikan dengan standar pemasangan pada buku petunjuk pemeliharaan mesin yang bersangkutan.

Khususnya untuk mesin-mesin yang sudah cukup tua, biasanya standar yang diminta pada buku petunjuk sulit diperoleh.

Pada halaman berikutnya beberapa blanko yang dibuat untuk data-data pembongkaran ataupun pemasangan kembali.

Gambar 2 Radial Gap

Gambar 1

Groove Width Dimension (Gland Seal) and Thickness Dimension (Seal Ring)

Gambar 2 Radial Gap

Gambar 3 Gap pada Generator Bearing

Gambar 4

Centering Generator dan Brushless exciter

Untuk melepaskan selubung bagian bawah seperti yang disebutkan diatas, diperlukan cara khusus mengingat posisi dari selubung yang sukar keluar bila rotor masih ada dalam generator.

Gambar 4

Pekerjaan melepas selubung ini memerlukan sebuah alat angkat tetap dan sebuah lagi alat angkat yang bisa dipindah-pindah dengan mudah dan beberapa sling ukuran sedang dan panjang.

Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mengubah posisi selubung sedikit agar tidak menyentuh rotor dan melukainya.

Cara mengubah posisi selubung diperlihatkan pada gambar 5 di bawah ini:

Gambar 5

Penggeseran Posisi Selubung (Bracket)

Yang penting untuk dicatat sebelum melepas peralatan tersebut di atas ialah:

- Ukur penyebarisan (centering) dari kopling generator/turbin dan generator/exciter saat sebelum dan sesudah baut-bautnya dilepas.

- Ukur celah antara cincin perapat dan poros journal menggunakan fuller gauge (thickness gauge).

- Ukur celah antara selubung bearing dan bearing juga meng-gunakan fuller gauge.

- Ukur celah antara kipas penghembus dengan selubungnya dengan menggunakan fuller gauge ukuran agak besar.

- Dan pengukuran serta penandaan lainnya yang dianggap penting untuk dicatat.

Setelah data pengukuran diperoleh, masukkan data tersebut ke dalam blanko yang disediakan seperti contoh pada halaman berikut ini.

Data-data ini serta penandaannya sangat penting untuk mempermudah pemasangannya kembali.

Pengukuran dilakukan kembali saat pemasangan peralatan (perakitan kembali) dan hasil-hasilnya juga dimasukkan dalam balnko seperti waktu pembongkarannya, tetapi data-data yang diperoleh kali ini digunakan untuk perencanaan dan persiapan pemeriksaan periode berikutnya.

Untuk mesin-mesin yang cukup tua usianya ukuran standar yang diminta dalam buku petunjuk biasanya sulit diperoleh, sebab itu data-data tersebut di atas sangat penting artinya untuk pemasangan kembali atau pemeriksaan berikutnya.

Untuk pemeriksaan yang teliti terhadap generator diperlukan membongkar bagian-bagian disekitar selubung (bracket) dan penghembus (blower) dan selanjutnya mengeluarkan rotor generator dari statornya.

Agar rotor dapat dikeluarkan dengan mudah dan tidak menimbulkan kerusakan diperlukan peralatan khusus yang cukup, tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang generator, serta sarana crane, sackel, peralatan kerja yang lengkap.

Berikut ini daftar peralatan khusus untuk mengeluarkan rotor dari Generator

| NO. | NAMA PERALATAN | GAMBAR BENTUKNYA | JUMLAH | KET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | PLAT PELUNCUR (SKID PLATE) SEPATU LUNCUR (SLIDING SHOE) PELAPIS (SHIM) PELAPIS (SHIM) BLOK PENOPANG ROTOR (ROTOR SUPPORTING BLOK) |  | 1 1 1 1 1 |  |
| 6. 7. 8. 9. 10. | PENOPANG ROTOR (ROTOR SUPPORT) PENGHANTAR PENOPANG KIPAS (FAN GUIDE SUPPORT) PENGGANTUNG SELUBUNG (BRACKET HANGER) PENGUKUR CELAH UDARA (GAP GAUDE) SABUK (BAND) |  | 1 1 2 1 1 | DIRAKIT DENGAN BAUT |
| 11. 12. 13. 14. 15. 16. | PERALATAN PERAKIT BEARING (BEARING ASSEMBLY TOOL PENOPANG (SUPPORT) KOPEL PUTAR (TORQUE WRENCH) STROBOSKOP (STROBOSCOPE) PERENGGANG PIPA (PIPA EXPANDER) BATANG MEMUTAR KUNCI SOKET (BOX SPANNER) |  | 1 1 1 1 2 1 | DIRAKIT DENGAN BAUT UNTUK PERALATAN PERAKIT BEARING UNTUK DIODA SILIKON UNTUK DIODA SILIKON UNTUK TABUNG PENDINGIN UNTUK BEARING GENERATOR SISI TURBIN |
| 17. 18. 19. 20. 21. | BAUT PENDONGKRAK (JACKING BOLT) POS PENDONGKRAK (JACKING BOLT) PASAK PEMUTAR ROTOR (ROTOR TURNING PIN) PERALATAN PENOPANG ALAT PENDINGIN (COOLER SUPPORTING TOOL) PERALATAN PENGANGKAT ALAT PENDINGIN (COOLER LIFTING TOOL) |  | 16 4 1 4 1 | UNTUK MENGANGKAT NAIK STATOR DIRAKIT DENGAN MUR DAN BAUT DIRAKIT DENGAN BAUT |
| 22. 23. 24. 25. | BAUT MATA (EYE BOLT) UKURAN M12, M16, M20 BAUT MATA (EYE BOLT) UKURAN M24 , M42 BAUT MATA (EYE BOLT) UKURAN M30, M36 |  | 1 2 4 1 2 | UNTUK BEARING, PENOPANG ROTOR GENERATOR DAN EXCITER UNTUK AC EXCITER, PENDINGIN DAN SELUBUNG (BRACKET) UNTUK BEARING GENERATOR UNTUK PLAT LANDASAN (BAD PLATE) |

Setelah semua pekerjaan seperti yang diuraikan pada rincian di atas, selesai maka pada generator hanya tinggal stator, rotor dan selubung  bawah sisi turbin seperti yang di perlihatkan pada gambar 18.

Gambar 18. Rotor Siap untuk Dikeluarkan

Dengan keadaan yang demikian rotor sudah siap untuk dikeluarkan dari stator generator, namun sebelum pelaksanaan pekerjaan pengeluaran rotor dimulai diperlukan persiapan-persiapan yang meliputi:

- Memoles permukaan dari plat peluncur (skid plate), sepatu luncur (sliding shoes), pelapis (shim) dan blok penopang rotor (rotor supporting block) dengan parafin agar peralatan yang saling bergeseran saat rotor ditarik keluar dari stator dapat meluncur dengan baik.

- Takel beserta peralatannya untuk menarik rotor keluar, misalnya sling dan alat penyambungnya (klem U). kapasitas takel tidak perlu harus melampaui berat rotor, karena hanya digunakan untuk menarik pada permukaan yang licin karena sudah dipoles dengan parafin.

- Kran angkat (unit crane) yang biasanya selalu tersedia pada setiap PLTU, lengkap dengan peralatannya misalnya sling besar dan kecil yang dilindungi kain glass wool, potongan kayu kecil-kecil atau tali rami dan sebagainya untuk melindungi permukaan rotor agar tidak luka atau cacat sewaktu diangkat dan dipindahkan keluar.

- Rotor support (penyangga rotor) untuk menempatkan rotor setelah keluar dari stator generator, tempat ini harus sedemikianrupa agar rotor tidak mudah tergelincir.

- Selimut dari terpal atau plastik yang bersih dan tidak mudah terbakar untuk menutupi rotor dan stator dari debu, kotoran atau benda asing yang masuk kedalamnya.

- Pemanas (heater) atau lampu untuk menjaga kondisi stator atau rotor agar tetap tetap tidak lembab sewaktu keadaan terbuka.

  - Cara dan Urutan Pekerjaan Mengeluarkan Rotor

Untuk mengeluarkan rotor diperlukan pekerjaan yang hati-hati, teliti dan dengan perhitungan yang tepat. Penggunaan metode yang tepat akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Celah udara antara rotor dan stator generator yang cukup sempit berkisar antara 2-3 cm, dengan permukaan plat peluncur dan sepatu luncur yang licin karena parafin, kemungkinan terjadinya pembelokan-pembelokan saat rotor ditarik keluar adalah sangat besar dan apabila pelaksana kurang teliti bisa terjadi geseran antara permukaan rotor dan stator.

Oleh sebab itu diperlukan cara dan urutan pekerjaan yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaannya dan dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Berikut ini diuraikan cara dan urutan pekerjaan untuk mengeluarkan rotor yang sering dipakai disertai gambar dan petunjuknya secara garis besar.

Gambar 19

Penempatan Pelapis dan Sepatu Luncur

Cara dan urutan pekerjaan untuk mengeluarkan rotor adalah sebagai berikut:

            - Pasang plat peluncur dibawah rotor dengan mengangkat rotor sedikit keatas menggunakan kran angkat, kemudian letakkan sepatu luncur diantara plat peluncur dan rotor dengan menggunakan kran angkat dan penopang rotor yang dipasang pada sisi turbin dekat dengan beban penyeimbang (lihat gambar 7). Demikian juga shim (pelapis) dipasang sama seperti sepatu luncur tetapi pada sisi exciter.

            - Pasang takel tarik pada sisi exciter lurus dengan poros rotor dan pasang perlengkapannya siap untuk menarik (lihat gambar), perhatikan cara pemasangan tali dan posisi untuk menarik rotor (lihat gambar 19).

Gambar 20

Pemasangan Tali Kawat (Sling) pada Kran

Angkat dan Takel Tarik

            - Tarik rotor perlahan-lahan, sedikit demi sedikit sambil diteliti apakah pada waktu menarik ada gejala rotor miring atau membelok. Jika terlihat ada gejala yang demikian hentikan penarikan dan atur dahulu kedudukan rotor hingga lurus kembali, tetapi jika gejala demikian tidak ada penarikan bisa dilanjutkan. Pada saat pekerjaan ini dilakukan takel tarik merupakan fungsi yang mengendalikan sedangkan kran angkat mengikutinya. Penarikan dihentikan bila shim pada ujung exciter sudah tidak berfungsi lagi dan untuk setiap tahap pemberhentian ini penyangga rotor (profil H) digunakan menahan sementara waktu dilakukan perubahan penempatan sling dan pemasangan blok penopang rotor seperti yang diperlihatkan pada gambar 21 di bawah ini.

Gambar 21

Pemindahan Posisi Sling dan Pemasangan

Blok Penopang Rotor

Pemasangan blok penopang rotor baru dilakukan setelah poros journal sisi turbin sudah melewati selubung (bracket) sisi turbin yang belum dilepas.

Setelah posisi sling dirubah dan blok penopang rotor dipasang penarikan bisa dilakukan kembali.

            - Penarikan berikutnya dilakukan setahap demi setahap seperti yang diperlihatkan pada urutan gambar berikut (gambar 22, gambar 23, gambar 24).

Gambar 22

Saat Blok Penopang Rotor akan masuk ke dalam

Stator Generator

Gambar 23

Pemindahan Posisi Sling

Bila blok penopang rotor sudah masuk, pindahkan posisi sling ketitik kesetimbangan berat rotor, dengan maksud sewaktu rotor sebagian bisa ditanggung kran angkat sampai rotor akan keluar seperti terlihat gambar 24.

Gambar 24

Saat Rotor akan Keluar dari Stator

Disaat posisi rotor seperti terlihat pada gambar 24, hentikan penarikan dan rubah posisi sling untuk segera mengangkat rotor keluar dari stator.

Yang perlu diperhatikan setiap pemindahan sling pada badan rotor, sling harus diberi pelindung agar badan rotor tidak cacat atau rusak.

Gambar 25 dan gambar 26 memperlihatkan pelaksanaan pemindahan posisi sling dan penggunaan pelindung untuk mencegah kerusakan badan rotor.

Gambar 25

Posisi Rotor saat Berhenti Ditopang oleh

Besi Profil H

Gambar 26

Pemindahan Posisi Sling dan Cara Pemasangannya

Terhadap Badan Rotor

Perubahan posisi sling yang terakhir dilakukan untuk mengangkat rotor keluar dari stator generator seperti yang diperlihatkan pada gambar 26 berikut ini.

Gambar 27

Posisi Pemasangan Sling untuk Mengangkat

Rotor Keluar dari Stator Generator

Gambar pelaksanaan pengeluaran rotor dan penempatan selanjutnya diperlihatkan pada gambar 28 gambar 29 dan gambar 29 berikut ini.

Gambar 28

Pemasangan Sling untuk mengangkat Rotor

Gambar 29

Pengangkatan Rotor Keluar dari Stator Generator

Gambar 30

Penempatan Rotor ketempat yang sudah

Disediakan

  - Pemeriksaan

Dengan telah keluarnya rotor dari stator generator, pekerjaan pemeriksaan seluruh peralatan sudah dapat dimulai.

Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh komponen generator beserta alat-alat bantunya seperti saluran udara, saluran pendingin, bantalan dan peralatan yang lainnya.

Pemeriksaan dilaksanakan secara visual, dengan pengukuran-pengukuran, menggunakan zat cair, pemeriksaan ultra sonic, pemeriksaaan radiographic atau pemeriksaan yang lain.

Periode pemeriksaan dan bagian-bagian yang diperiksa harus sesuai dengan program standar yang merupakan program tetap dan umumnya sesuai dengan buku petunjuk dari pabrik yang bersangkutan. Tetapi disamping itu perlu adanya petunjuk cara pelaksanaan dan catatan-catatan yang diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan periode mendatang.

Untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pemeriksaan yang jelas dan lengkap dengan perincian pekerjaan dari masing-masing peralatan dapat diuraikan dalam tabulasi yang disusun seperti pada halaman berikut, dimana pemeriksaan serius diuraikan secara terperinci sedangkan untuk pemeriksaan sedang dan pemeriksaan sederhana hanya diuraikan program standar pemeriksaannya.

Rincian Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Generator

Agar pemeriksaan secara menyeluruh terhadap generator dapat dilaksanakan dengan baik dan berurutan, perlu dibuatkan rincian pekerjaan yang dilakukan terhadap masing-masing peralatan dan cara pelaksanaannya.

Program serius inspection (S.E) merupakan program pemeliharaan paling lengkap dan terinci yang dilakukan terhadap seluruh peralatan baik itu Boiler Turbin Generator dan alat-alat bantu.

Cara pelaksanaan pemeliharaan serius untuk generator secara terperinci diuraikan pada halaman berikut:

| NO | KELOMPOK DAN PERALATAN | HAL | CARA MELAKSANAKANNYA | KETERANGAN DAN CATATAN TAMBAHAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. A. B. C. II A. B. C. D. E. F. III A. B. C. D. | GENERATOR Stator Rotor Bagian-bagian mekanik dan bantalan SISTEM PENDINGIN DENGAN HIDROGEN Tangki hydrogen Sirkuit hydrogen Saluran udara (airduct) Pendingin Gas H2 Pembangkit gas H2 Peralatan H2 dan minyak perapat. EXCITER TANPA SIKAT (Brushless tanpa sikat). Rotor dan dioda putar (diode wheel). Bantalan A.C. Generator dan Generator magnit perma-nent (P.M.G.). GENERATOR DAN EXCITER | - Pemeriksaan yang harus dilakukan. - Yang harus diperhatikan waktu membuka. - Pemeriksaan segera setelah dibuka - Cara pembersihan 1. Yang harus diperhatikan pada waktu membuka 2. Pemeriksaan se-gera setelah di-buka. 3. Cara pembersihan 4. Pemeriksaan segera setelah di-bersihkan. 5. Yang perlu diperhatikan waktu pemasangan kembali. 1. Yang harus diperhatikan waktu membuka. 2. Pemeriksaan segera setelah di-buka. 3. Cara pembersihan 4. Pemeriksaan segera setelah di-bersihkan. 1. Yang dilakukan 2. Yang dilakukan 1. Bagian yang diperiksa. 2. Pemeriksaan segera setelah di-periksa. 3. Cara pembersihan 4. Pemeriksaan setelah dibersihkan. 1. Yang perlu diperiksa. 2. Yang harus diperhatikan waktu membuka. 3. Pemeriksaan setelah dibuka. 4. Cara pembersihan 5. Pemeriksaan setelah dibersihkan. 6. Yang perlu diperhatikanwaktu pe-masangan kembali. 1. Yang harus diperiksa. 2. Cara pemeriksaan 3. Yang harus diperhatikan waktu pemeriksaan 1. Bagian yang diperiksa. 2. Yang perlu diperhatikan waktu membuka. 3. Pemeriksaan setelah dibuka. 1. Yang harus dierhatikan. 2. Pemeriksaan setelah dibuka. 3. Cara pembersihan 4. Pemeriksaan setelah dibersihkan. 1. Pelaksanaan pemeriksaan 1. Pemeriksaan setelah dibuka. 2. Cara pembersihan 3. Pemeriksaan setelah dibersihkan. 1. Pengukuran 2. Pemeriksaan setelah dibersihkan 3. Yang perlu sekali diperhatikan waktu pemasangan kembali. 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada umumnya. | - Lepas ujung selubung (bracket), keluarkan rotor dan periksa dengan teliti bagian-bagian dalam stator. (cara pengeluaran rotor seperti diuraikan sebelumnya). - Tutup man hole, ujung bracket dan sebagainya dengan lembaran plastik yang bersih, untuk mencegah masukknya benda-benda asing kedalam stator generator. - Untuk memudahkan waktu pemasangan kembali, beri tanda pada man hole dan ujung bracket saat sebelum dibuka. - Peralatan yang harus dibawa kedalam stator generator harus sesedikit mungkin, jangan membawa benda-benda yang tak perlu. - Pada waktu memasuki rotor generator, gunakan sepatu karet yang lunak untuk menghindarkan kerusakan isolasi. - Keadaan pasak stator, pergeseran (kedudukan) ujung pasak serta peng-ganjalnya dan juga kelonggarannya. - Keadaan permukaan kumparan, permukaan inti besi, benda-benda asing serta kebocoran minyak dan air - Hisap/hembuslah dan hilangkan debu dengan angin yang kering menggunakan kompresor atau vacuum cleaner. - Lap seluruh permukaan dengan lap yang kering dan bersih. - Semua circuit breaker/PMT, pemisah yang berhubungan dengan generator telah dibuka dan dikunci. - Telah dilakukan pentanahan - Pastikan kopling antara generator dengan turbin yang sudah dibuka. - Pastikan bagian-bagian bantalan telah lepas. - Pergunakan peralatan khusus pada waktu mengeluarkan rotor. - Jangan mengikat dengan tali kawat (sling) langsung pada poros maupun badan rotor. - Keadaan pasak, keadaan kipas pendingin (blower) dan keadaan bantalan journal. Sama dengan Stator generator. a. Kekendoran beban penyeimbang (balance weight). - Keadaan permukaan kopling dan baut-bautnya. - Keadaan sudu-sudu blower (kipas pendingin). - Kerusakan dan kekendoran pasak. - Keausan, kerusakan dan kemungkinan pemanasan lebih pada cincin penjepit dan rotor. - Pergunakan peralatan khusus pada waktu memasang kembali rotor dengan cara kebalikan waktu mengeluarkannya seperti diuraikan didepan. - Jangan mengikat dengan tali langsung pada poros rotor maupun badan rotor. - Pastikan tidak ada benda-benda asing yang ketinggalan dalam stator. - Pastikan bagian-bagian yang akan diambil sudah lepas dari pengikatnya, baut-bautnya sudah dilepas demikian pula pasaknya. - Pergunakan baut mata (eye bolt) untuk meng-angkat bantalan rotor dan bracket-bracketnya. - Keadaan babbit metal bantalan. - Keadaan sirip- sirip labyrinth - Hilangkan kotoran dengan hembusan angin yang kering. - Cuci bagian-bagian yang kotor dengan minyak solar. - Bersihkan permukaannya dengan lap yang bersih. - Periksa tiap baut dan plat alat (washers). - Periksa keadaan journal rotor dan kopling. - Periksa keadaan perapat penekan dan cincin pe-rapat, celahnya, kerusak-annya dan perubahan bentuknya. Cincin perapat harus lancar gerakannya. - Kerusakan dan keadaan celah sirip-sirip labyrinth. - Periksa keausan dan cacat meterial babbit metal bantalan. - Periksa tahanan isolasi cincin bantalan. - Periksa kerusakan perapat minyak. - Periksa celah antara : - metal dan poros. - Pelat isolasi poros dan bantalan. - Perapat minyak dan poros. - Pemeriksaan dan pengujian. - Pemeriksaan dan pengujian. - Buka filter penyaring udara, periksa dan bersihkan permukaan dalam saluran udara. - Benda-benda asing dalam saluran udara. - Kebocoran air dan minyak disaluran. - Minyak dan debu karbon (arang) yang melekat pada permukaan dalam saluran udara. - Bersihkan bagian dalam saluran udara dengan lap kain. - Bersihkan penyaring udara dengan tiupan angin dan lap dengan kain. - Keadaan permukaan plat baja saluran udara. - Dudukannya saluran udara. - Keluarkan gas H2 dan periksa kondisi pendingin generator. - Pastikan air pendingin H2 sudah kosong. - Korosi dan kerusakan pipa pendingin H2. - Bersihkan pipa pendingin bagian dalam dengan sikat. - Tiupkan angin ke sirip-sirip pendingin. - Keadaan bagian pipa yang dirol. - Keadaan sirip-sirip pendingin. - Pengujian kebocoran. - Ganti semua gasket dengan yang baru. - Lakukan pemeriksaan bagian luar dan bersihkan. - Lakukan pemeriksaan bagian dalam dan bersihkan lemari hubung, keraskan lagi terminal-terminal dan ukur tahanan isolasinya. - Bersihkan bagian-bagian luar pembangkit seperti meteran, lampu dan sebagainya dengan lap dan periksa secara visual kalau ada kerusakan - Bersihkan bagian dalam cubikel dengan kain, sikat dan terakhir bersihkan dengan penghisap debu, kemudian periksa kerusakannya kalau ada. - Periksa secara visual kalau ada kebocoran eletrolite, air mineral dan air pendingin. - Periksa kekerasan terminal dan keraskan dengan obeng atau alat lain yang sesuai kemudian ukur tahanan isolasinya. - Sebelum melakukan pemeriksaan pembangkit H2, matikan peralatan dan buka sumber tegangannya. - Buka dan periksa peralatan perapat minyak. - Buka dan periksa kontrol panel. - Pastikan penggantian gas H2 dengan CO2 dan kemudian dengan udara telah dilakukan - Pastikan minyak telah dikosongkan dan katub antara saluran minyak telah tertutup. - Keausan dan kerusakan poros dan perapat dan tumpukan kotoran yang disalurkan minyak. - Kerusakan pipa-pipa katub dan flenders juga baut-baut yang lepas. - Pastikan bagian-bagian bantalan telah lepas. - Jangan mengikat tali kawat (sling) langsung pada poros atau bagian-bagian lain dari rotor. - Keadaan bantalan journal. - Keadaan pasak. - Dihembus dengan udara kering dan kemudian dilap dengan kain yang bersih. - Ujung penghantar fleksibel dari diode, periksa kerusakan, perubahan serta kelonggarannya. - Periksa kerusakan, cacat material dan keausan journal dan kopling. - Periksa kelonggaran beban penyeimbang (balance weigth). - Periksa sekering dari dioda putar (diode wheel). - Periksa kerusakan dan perubahan bentuk ujung penghantar (lead). - Bersihkan bagian dalam dari rodanya. - Sama seperti pada generator. - Keadaan bantalan journal. - Keadaan pasak dan isolasi kumparan stator. - Sama seperti pada rotor dan dioda putar. - Periksa kerusakan, keretakan pada ujung penghantar phasa (lead). - Periksa kerusakan isolasi dan ukur tahanan isolasinya. - Periksa baut-baut pengencangnya. - Periksa celah antara stator dan rotor A.C. generator. - Periksa celah antara magnit dan kumparan stator P.M.G. - Lakukan pengukuran isolasi dengan megger : - Kumparan stator. - Kumparan rotor. - Peralatan pencegah arus rotor. - Resistor temperature detector (RTD). - Tangan - Pengukuran tegangan poros. - Turbin/ Generator (T/G) megger pedestall. - Kemungkinan adanya perubahan bentuk kumparan. - Pemanasan lebih (over heating), kemunduran mutu isolasi, kerusakan dan catat pada isolasi serta pencemaran/ flek-flek pada bahan isolasi - Kerenggangan celah udara dan kemungkinan adanya penumpukan kotoran pada celah tersebut. - Kemungkinan adanya pengerutan bahan pengganjal (pasak) dan kelonggaran. - Periksa adanya kemungkinan pemanasan lebih, kemunduran mutu dan perubahan bentuk inti (core) dan longgarnya baut-baut pengikat. - Periksa kedudukan, kerusakan, pemanasan lebih dan perubahan sifat elektris resistor temperature detector (RTD) maupun ujung kawatnya (terminal). - Keadaan pengikat dari terminal board (ujung terminal). - Periksa kerusakan dan keadaan klem/ pengikat dari kawat utama (lead). - Periksa klem kawat pentanahan dan bagian-bagiannya. - Periksa keadaan pipa-pipa katub dan flenders. - Periksa cacat, kerusakan dan keadaan pemasangan bushing/ isolator. - Periksa pemanasan lebih, perubahan warna dan keadaan klem dari terminal utama (main lead). - Periksa bushing isolator dari trafo arus. - Pastikan tidak ada benda-benda asing yang ketinggalan didalam stator. - Pergunakan peralatan khusus untuk pemasangan. - Pastikan dudukan bantalan dan perapat minyak telah bersih. - Pastikan semua baut tidak ada yang kendor. Sebelum pemeriksaan ge-nerator, pastikan : a. Penggantian gas hydrogen (H2) dengan CO2 dan kemudian dengan udara yang telah dilakukan. b) Turning gear telah berhenti. | - Jika ada kelainan generator waktu operasi , bagian-bagian dalam generator harus di-periksa. - Sebelum dibuka, ukur tahanan isolasi dengan mengguna-kan megger. - Sedapat mungkin pakailah pakaian kerja tanpa kan-tong (kosong) dan tanpa kancing - Catat keadaan ter-perinci dari tiap bagian, bandingkan peme-riksaan terdahulu. Pergunakan data ini dan data operasi untuk pemeriksaan periode berikutnya. - Tidak menggunakan bahan-bahan kimia - Perhatikan warna air - Hydrostatic test |

  - Proteksi Generator Selama Pemeriksaan dan Pemasangan

Sejak generator, exciter dan peralatannya dalam bungkunya diusahakan kedap udara dan tertutup dengan alat pengering silica gel, oleh sebab itu belitan dan seluruh isolasinya tidak boleh menyerap kelembaban dantidak diijinkan membuka bungkus sebelum dimulainya pekerjaan pemasangan.

Jika diperlukan untuk menyimpan dalam jangka waktu yang lama (6 bulan lebih) waktunya, atau jika kelembaban sekelilingnya cukup tinggi atau musim hujan peralatan pengering silica gel akan terlihat berubah warnanya.

Pada kondisi tersebut alat pemanas diperlukan pada generator dan exciter untuk mempertahankan temperatur belitan pada kondisi 50C di atas ambient temperature atau temperatur ruang. Sehingga perembesan atau kondensasi kelembaban dapat dicegah.

            - Temperatur dan Tahanan Isolasi

Tahanan isolasi sangat dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban, tetapi dapat diperbaiki untuk bagian-bagian tertentu secara pasti dengan melakukan pembersihan dan pengeringan, dilengkapi dengan bahan isolasi yang bebas dari semua retakan (flaws).

Secara umum nilai tahanan akan dapat dikembalikan pada nilai 50% untuk setiap kenaikan 100C pada kasus isolasi kelas A, tetapi pada isolasi kelas B tahanan isolasi belitan stator akan bernilai 50% dari aslinya pada setiap kenaikan temperatur 180C. Menurut catatan tahanan isolasi 500 M☼ pada 200C bernilai kira-kira 1000 M☼ pada temperatur 380C.

Pada kasus belitan rotor, tahanan isolasi akan naik 2 kali untuk setiap kenaikan temperatur 150C.

Hubungan antara temperatur dan tahanan isolasi dapat diterapkan jika hanya bahan isolasi tidak kotor dan basah.

Berapa harga minimum tahanan isolasi ?

Adalah sangat sukar untuk menentukannya secara umum harga minimum tahanan isolasi secara empiris tergantung ketetapan faktor, antara lain tegangan, material isolasi dan structure mesin. Konsekuensinya diperlukan catatan secara periodik yang diperoleh dari pengukuran tahanan isolasi dan karakteristik isolasi dari mesin.

Variasi persamaan hitungan untuk harga minimum tahanan isolasi untuk keamanan diberikan oleh AIEE suatu standar rumus :

E

=  M☼ (meggering selama 1 menit)

kVA

+1000

100

Bagaimanapun persamaan di atas memberikan tahanan isolasi minimum untuk keamanan stator coil pada temperatur 750C.

contoh: untuk generator 50.000 kVA, 13.800 V.

E		 13.800	 13.800

=		     =                 =  9,2  M☼

KVA		 50.000	    1.500

100

Dengan harga di atas pada temperatur 750C nilai tahanan isolasi belitan stator akan tambah naik.

            - Polarization Index

Adalah kemampuan maksimal isolasi menyerap air.

Hasil meggering selama 10 menit

P.I =						    > 1,5

Hasil meggering selama 1 menit

Dengan menggunakan megger 2500 VDC.

Persamaan di atas akan berlaku pada kondisi meterial isolasi basah. Dan standar persamaan kondisi material isolasi basah atau kering pada percobaan dengan memberikan.

| PI | Di atas 2,5 | 1,5 – 2,5 | Di bawah 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

Tegangan untuk menentukan selama test penyerapan DC biasanya tidak lebih dari tegangan normal stator generator dan tidak lebih dari 500 V untuk belitan rotor.

Jika kondisi tempat penyimpanan baik, tidak perlu dilaksanakan pengeringan.

            - Pemanasan Generator

Dilaksanakan jika tahanan isolasi terlalu rendah digunakan :

- Space heater dibagian dalam generator sendiri.

- Heater-heater lain.

- Dryer (blower set).

- Menggunakan tegangan DC baik dari DC Generator atau mesin las.

            - Pemanasan Rotor

Diberikan tegangan AC dari radial konduktor untuk pemakaian ini exciter disambung antara radial konduktor bila perlu gunakan kenaikan temperature belitan rotor rata-rata 100C setiap jam sampai dengan 75 – 850C.

Jika temperatur sudah mendekati 75 – 850C kecilkan arus. Pengukuran sebaiknya dilaksanakan setiap 15 menit mematikan arus injeksi.

Untuk pengerjaan belitan stator, masing-masing phasa dihubungkan seri, jangan sampai melukai belitan. (lihat gambar).

Juga pada kasus ini sambungan sebaiknya dari kawat bentur bundar. Setelah yakin tersambung baik, alirkan arus secara perlahan dengan kenaikan temperatur 100C per jam. Jika temperatur belitan sudah mencapai 75 – 850C pertahankan stabil dan atur arusnya.

  - Pemeliharaan isolasi pada peralatan Generator dan Exciter

Mengetahui besarnya tahanan isolasi dari suatu peralatan listrik merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan apakah peralatan tersebut dapat dioperasikan dengan aman atau sebaliknya sangat membahayakan.

Demikian pula dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan isolasi yang dipasang pada generator dan exciter, baik itu belitan stator, belitan rotor dan juga isolasi yang terpasang pada bearing, dudukan bearing, kopling, ataupun pada pedestal.

Pemeriksaan isolasi pada bearing, dudukan bearing, kopling atau pada pedestal dilaksanakan secara fisik dan elektrik, artinya secara visual dilihat kondisi fisik dari isolasi tersebut apakah sudah mengalami perubahan bentuk, cacat ataupun pecah dan dari segi listriknya diuji kemampuan isolasinya dengan peralatan megger 500 volt DC.

Peralatan yang digunakan untuk mengisi isolasi bearing ini memang diperuntukkan untuk tegangan rendah, tidak seperti untuk pengujian pada tahanan isolasi stator. Karena isolasi pada bearing ini hanya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya arus bocoran pada shaft (shaft current) karena bocoran medan magnet antara stator dan rotor. Oleh sebab itu tegangannya tidak begitu tinggi tetapi cukup membahayakan bagi operator ataupun mekaniknya.

Dimanakah isolasi bearing, kopling dan pedestal itu ditempatkan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

          - Penempatan Isolasi pada Pedestal Sisi Exciter.

Penempatan isolasi pada pedestal exciter ini pada generator di PLTU Suralaya.

          - Penempatan Isolasi pada Dudukan Bearing.

Penempatan isolasi pada dudukan bearing ini banyak dipakai di pembangkit PLN.

          - Penempatan Isolasi pada Bearing.

Penempatan isolasi pada bearing biasanya terdapat di bearing-bearing PLTG.

          - Penempatan Isolasi pada Kopling.

Penempatan isolasi pada kopling berupa spacer yang memisahkan aliran magnit dari rotor generator ke rotor exciter dan bisa dijumpai pada pembangkit lama seperti PLTU Perak.

          - Arus Poros (Shaft Current)

Pada prinsipnya pemeliharaan terhadap isolasi bearing ini dilaksanakan bersamaan dengan perlatan yang bersangkutan, yang meliputi pekerjaan pembersihan, pengecekan visual kondisi fisik isolasi dan pengujian dengan megger. Jadi sangat sederhana sekali.

Maksud dari pemeliharaan ini adalah jangan sampai saat generator beroperasi terjadi arus bocoran poros (shaft current) yang membahayakan.

Bagaimana terjadinya bocoran arus pada shaft?, berikut diuraikan faktor terjadinya bocoran arus pada shaft (poros).

          - Arus poros type A.

Jika poros dimasuki tegangan maka tegangan tersebut disebabkan adanya bocoran tegangan yang melewati bearing.

Tegangan AC atau DC tergantung dari sumbernya.

Penanggulangannya diperbaiki isolasi pada bearing.

          - Arus poros type B.

Terjadi karena beda celah udara saat mesin sudah berputar karena dudukan bearing atau poros bengkok sehingga injeksi elektro magnetis membangkit-kan tegangan pada poros. Arus lewat kedua ujung poros antara poros dan masing-masing bearing.

Jenis tegangannya adalah AC. Penanggulangannya perbaiki isolasi bearing atau ground ujung poros.

          - Arus poros type C.

Terjadi sisa flux megnetiks pada poros yang membangkit-kan tegangan melalui journal dan masing-masing bearing. Atau sebaliknya jenis tegangannya AC atau DC terganting macam flux.

Penanggulangannya:

- Penambahan belitan kompensasi yang dapat mencegah terjadinya unbalance.

- Masukkan/gunakan material non magnetic pada support bearing untuk menaikkan reaktropi dari celah magnit.

- Ground kedua ujung journal poros.

          - Arus poros type D.

Terjadi karena pengisian statis saat partikel berkumpul dan terjadi ionisasi atau pelumasan minyak terisi tegangan listrik. Tegangan melewati poros dan bearing. Jenis tegangan DC. Penanggulangannya periksa lengan isolasi bearing dan ground poros ketanah.

Dari klasifikasi terjadinya arus poros pada generator bisa disimpulkan bahwa gangguan “arus poros” ini yang sangat besar kemungkinan terjadi saat generator beroperasi.

Pencegahan terhadap kebocoran “arus poros” ini yang selama ini dilakukan ialah dipasangnya “poros grounding” pada masing-masing poros melalui slip ring yang dipasang pada sisi generator ataupun sisi exciter.

Bila arus poros terjadi cukup besar akan dapat merusak/menimbulkan panas pada bearing. Apalagi disertai dengan vibrasi yang tinggi akan menyebabkan babbit dari bearing pecah.

  - Pembukaan Bearing

Untuk pekerjaan pemeliharaan periodik pada jenis pemeriksaan sedang (mean inspection) dan pemeriksaan serius (serius inspection) maka bearing generator harus dibuka untuk diperiksa kondisi fisiknya, kerusakan yang terjadi karena goresan pada babbit metalnya, perubahan bentuk ataupun clearan CC antara metal dan journal rotor.

            - Pembukaan bearing bagian atas (top halt).

Pada pemeriksaan serius lebih mudah dilaksanakan, karena bersamaan dengan pembukaan bracket, gland seal, vibration pick up dan bearing oil seal.

Dengan telah dibukanya peralatan tadi maka pembukaan bearing bagian atas sangat mudah dilaksanakan.

Pada pelaksanaannya harus diperhatikan generator tersebut menggunakan media pendingin udara atau hidrogen. Jika pendinginnya menggunakan hidrogen maka hidrogen dalam generator harus dikeluarkan (di flushing) terlebih dahulu dengan gas CO2 dan selanjutnya gas H2 di flushing dengan udara hingga kandungan udara dalam generator lebih besar dari 98%.

Secara garis besar urutan melepas bearing bagian atas pada pemeriksaan serius dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bebaskan generator dari gas hidrogen.

- Lepas pick up vibration monitor bearing jika ada.

- Lepas bracket bearing oil seal (sebelumnya ambil data clearance antara poros dan labirinth).

- Lepas bracket generator bagian atas (pada pekerjaan ini jangan lupa untuk melepas ikatan antara bracket generator dengan bracket gland seal).

- Lepas ikatan baut antara bearing bagian atas dengan bearing bagian bawah.

- Angkat bearing bagian atas dengan alat angkat.

Gambar 31

Membuka Bearing Bagian Atas pada Pemeriksaan Serius

Pada Pemeriksaan Sedang (mean inspection)

Untuk membuka bearing bagian atas pada pemeriksaan sedang diperlukan alat bantu khusus pemegang bearing, dengan urutan sebagai berikut:

- Bebaskan generator dari gas hidrogen.

- Lepas pick up vibration monitor bearing jika ada.

- Lepas bracket bearing oil seal (sebelumnya ukur clearance poros dengan labirinth).

- Pasang alat bantu bagian atas dengan sling dan crane dari tempatnya.

Pemasangan ditunjukkan pada gambar dibawah ini :

Gambar 32

Pemasangan Alat Bantu Angkat dan Melepas Bearing

Bagian Atas

Gambar 33

            - Pembukaan Bearing Bagian Bawah

Untuk membuka bearing bagian bawah pada pemeriksaan serius ataupun pemeriksaan sedang, urutan pelaksanaan dan alat kerja yang digunakan adalah sama.

- Alat bantu khusus yang digunakan adalah:

- Alat bantu angkat (removing device).

- Alat penopang rotor (support for rotor).

- Baut pengangkat (jack bolt).

- Baut mata (screw eye bolt).

Proses urutan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

(lihat gambar dibalik).

- Bebaskan generator dari gas hidrogen.

- Lepas pick up vibration oil seal

- Lepas bracket bearing oil seal atas dan bawah.

- Lepas bearing bagian atas.

- Pasangkan alat penopang rotor pada bracket penerator bagian bawah.

- Item kenaikan poros rotor dengan jack bolt ± 0,25 mm, gerakkan bearing bawah dengan sedikit pukulan hammer plastik.

- Pasang baut mata pada lubang baut.

- Putar bearing dengan sling dengan alat angkat perlahan-lahan dan jangan dipaksa, sampai bearing duduk di atas poros.

- Angkat bearing keluar.

Gambar 34. Penggeseran

Bearing Bawah

Gambar 35. Pemasangan

Alat Bantu

Gambar 36. Bearing Bawah

Siap diangkat

Gambar 37. Bearing

diangkat Keluar

|  | YIS – 02 P.L.N | Bearing Metals |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125000 KVA |  |  |

Gambar 38

Bearing yang telah dibuka

            - Pemasangan Bearing Kembali

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan spot cheek dan secara visual, dilakukan perataan permukaan babbit bearing dengan scrape dan blu cheek dengan hasil yang baik dan memenuhi syarat, maka bearing segera dipasang kembali. Untuk memasang kembali, dimulai dengan pemasangan bearing bagian bawah dengan urutan:

- Memasang alat bantu pada bearing.

- Angkat bearing keatas journal rotor.

- Lepas alat bantunya.

- Pasang baut mata pada lobang baut bearing.

- Luncurkan bearing perlahan-lahan ke posisinya di bawah dan atau posisinya rata dengan bearing seal.

- Turunkan perlahan-lahan jack bolt bergantian sampai journal rotor ditahan oleh bearing.

- Lepas penopang rotor, baut mata dan alat bantu lainnya.

- Bersihkan lokasi dari kotoran.

- Pasang alat bantu pada bearing bagian atas.

- Angkat bearing dan letakkan diatas bearing bawah, atau jarak kiri-kanan sama dan baut bisa masuk semua.

- Lepas alat bantu.

- Keraskan baut dan kunci dengan lock plate.

- Pasang kembali bracket gland seal, bracket generator dan bracket oil seal dengan menyatu posisi labirinth dan poros yang sesuai.

- Selesai.

  - Alignment Generator – exciter

Pekerjaan Alignment Generator-Exciter dilaksanakan setelah Turbin-Generator dikopling.

Untuk mendapatkan hasil alignment yang baik ukuran-ukuran standar yang dipakai ialah sesuai dengan petunjuk buku peralatan yang bersangkutan.

Data-data aligment yang diambil sebelum exciter dibongkar akan sangat menolong mempercepat penyelesaian pekerjaan alignment ini.

Ada beberapa macam konstruksi dari exciter antara lain:

            - Rotornya menjadi satu dengan rotor generator (PLTU Belawan).

            - Ada yang menggunakan satu bearing dan

            - Ada exciter yang menggunakan 2 (dua) bearing.

- Pada exciter yang rotornya jadi satu dengan rotor generator alignment tidak diperlukan namun disini faktor yang gap udara antara rotor exciter dan statornya harus diatur sedemikian dengan jalan mengatur tinggi rendah stator sehingga diperoleh gap udara antara rotor dengan stator yang sesuai dengan buku petunjuk peralatan yang bersangkutan. Jadi disini karena tidak ada kopling, maka pengukuran didasarkan pada jarak (gap) udara antara rotor dengan stator.

- Untuk exciter yang menggunakan satu bearing selalu dilengkapi dengan kopling sebagai patokan untuk diparalel dengan rotor generator. Agar diperoleh hasil alignment yang baik dan sempurna, perlu dipersiapkan sebelumnya kondisi dari peralatan yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan untuk alignment, antara lain:

- Permukaan kopling harus bersih dari goresan-goresan agar permukaan dapat flat dengan permukaan kopling rotor generator. Untuk meratakan permukaan kopling jangan sekali-kali menggunakan kikir, tetapi gunakan scraper dan permukaan selalu dimonitor dengan alat pendeteksi kerataan permukaan yang akurat. Jangan sampai permukaan kopling membentuk lekukan.

- Bila antara dua kopling terdapat pasak, maka toleransi kelonggaran yang diperbolehkan antara 0,01 mm – 0,025 mm agar mudah peraturannya.

- Untuk penyebarisan (alignment), pada exciter dengan 1 bearing rotor ditumpu oleh pasak yang terpasang pada ujung kopling untuk menempatkan posisi yang tepat. Diantara belahan kopling, jaraknya antara 1 mm (sesuai buku petunjuk) dan untuk meyakinkan jarak ini tepat gunakan thickness gauge (filler).

- Pengaturan alignment kopling exciter disesuaikan dengan kondisi kopling rotor generator dan kopling exciter sedikit turun (0,04 – 0,07 mm) dan jarak (gap) piringan kopling sebanding (± 1 mm) diukur dari 4 posisi (atas bawah kiri kanan). Pengaturan naik turunnya dengan menggunakan jacking bolt pada dudukan exciter. Sesudah pengaturan sesuai dengan yang dikehendaki (complete Alignment) maka posisi rotor exciter dan generator diputar 1800 untuk mencocokkan hasil alignment I. Aturlah perbedaan rata-rata dari pengukuran ini baik ke atas atau ke bawah tidak lebih dari ± 0,01 mm dan pada posisi kiri kanan ± 0,02 mm. Jika kondisi seperti di atas sudah terpenuhi maka alignment dianggap selesai dan pemasangan baut kopling bisa segera dimulai.

- Untuk pemasangan baut kopling, permukaan baut harus pas dengan lobang kopling. Hal ini dimaksudkan untuk menyangga berat rotor karena hanya satu bearing. Jika sudah selesai periksa yang teliti dan putar rotor dan chek dengan dial gauge, jika baik baut bisa dikeraskan sampai dengan 80 kg/m secara silang dan kondisi journal rotor diperiksa menggunakan 2 dial gauge dari sisi kiri dan kanan.

- Setelah alignment selesai, ukur air gap dan magnetic center exciter dengan thickness gauge dan ukur perbedaan hasil pengukuran usahakan ± 0,5 – 1% dari harga rata-rata. Untuk mengukur celah udara ambil pada 4 posisi (tempat) pada kedua sisi.

- Setelah semua pengukuran selesai dan pekerjaan alignment selesai maka pasang kembali peralatan perlengkapan.

Gambar 39 Centering of Generator & Brushless Exciter

c. Rangkuman

- Pemeliharaan generator rutin dilakukan mingguan, bulanan, tahunan yang bersifat menunjang operasi dari peralatan, sedangkan pemeriksaan periodik dibagi menjadi 3 (tiga) kategori pemeriksaan yaitu :

          - Pemeriksaan periodik sederhana, setelah mesin (generator) beroperasi 8.000 jam.

          - Pemeriksaan periodik sedang, setelah mesin (generator) beroperasi 16.000 jam.

          - Pemeriksaan periodik serius, setelah mesin (generator) beroperasi 32.000 jam.

- Pada setiap macam pemeriksaan, kegiatan yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- Pembongkaran (Diassembly).

- Pemeriksaan (Inspection).

- Pengujian (Testing).

- Sebelum pembongkaran terhadap generator dilaksanakan, terlebih dulu gas H2 (media pendingin) harus dibersihkan (Diflushing), karena pada komposisi tertentu bila gas H2 bercampur dengan udara dan terkena api atau percikan api akan menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat.

- Generator dipusat pembangkit merupakan mesin pembangkit yang besar, oleh karena itu pemeliharaan, pembongkaran dan pemasangan kembali dikerjaan dengan hati-hati, teliti dan standar operasional prosedur.

d. Tugas

Lakukan observasi tentang generator dipusat pembangkit listrik (beda dengan tugas 1 misalnya PLTG/ PLTA dan sebagainya) dan buatlah laporan hasil observasi anda.

  - Tes Formatif

- Jelaskan pelaksanaan pemeliharaan generator pusat pembangkit.

- Sebutkan pekerjaan pemeriksaan serius generator.

- Apa yang dimaksud Flushing Hidrogen.

- Sebutkan pemeriksaan keadaan inti stator.

- Pengetesan apa saja yang dilakukan setelah rotor dikeluarkan.

f.  Kunci Jawaban Tes Formatif

- Pemeliharaan generator rutin dilakukan mingguan, bulanan, tahunan yang bersifat menunjang operasi dari peralatan, sedangkan pemeriksaan periodik dibagi menjadi 3 (tiga) kategori pemeriksaan yaitu:

  - Pemeriksaan periodik sederhana, setelah mesin (generator) beroperasi 8.000 jam.

  - Pemeriksaan periodik sedang, setelah mesin (generator) beroperasi 16.000 jam.

  - Pemeriksaan periodik serius, setelah mesin (generator) beroperasi 32.000 jam.

- Untuk pemeriksaan yang teliti terhadap generator diperlukan pembongkaran bagian-bagian disekitar selubung (bracket) dan penghembus (blower), termasuk pengeluaran rotor generator. Selain itu juga diperlukan melepas brushless exciter. Pemeriksaan bagian-bagian generator meliputi kumparan stator, keadaan inti, rotor dan bagian-bagian mekanik.

- Sebelum pembongkaran terhadap generator dilaksanakan, maka terlebih dulu gas H2 dalam generator harus dibersihkan (diflushing) karena pada komposisi tertentu bila gas H2 bercampur dengan udara dan terkena api atau percikan api akan menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat.

- Pemeriksaan keadaan inti stator:

  - Kerapatan dari laminasi-laminasinya.

  - Tanda-tanda kerusakan mekanis.

  - Tanda-tanda pemanasan setempat.

  - Keadaan susunan pengikat inti.

- Pengetesan tahanan isolasi, tes kebocoran terhadap gas, pengetesan tahanan isolasi dilakukan pada gulungan stator, baut yang lewat inti ujung penghantar rotor cincin bantalan dan pengaman arus poros.

g.  Lembar Kerja

Untuk praktek pemeliharaan generator siswa harus praktek dipusat pembangkit (PLTD, PLTU, PLTG, PLTGU, dan lain-lain), karena disekolah tidak tersedia generator yang besar, melalui program prakerin. Sedang generator yang kecil (yang ada disekolah) masalahnya berbeda sekali.

Kegiatan Belajar 3

Membuat Laporan Pemeliharaan Generator.

- Tujuan Kegiatan Belajar

iSetelah menyelesaikan kegiatan belajar inisswa dapat membuat laporan hasil pemeliharaan generator.

- Uraian Materi

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1, yaitu menyiapkan pemeliharaan generator dan kegiatan belajar 2, yaitu melaksanakan pemeliharaan generator sampailah pada tahap akhir yaitu membuat laporan pemeliharaan generator. Generator sudah dibongkar, diperiksa, dibersihkan sesuai standar dan dipasang kembali. Berarti pekerjaan pemeliharaan generator sudah selesai.

Sekarang memasukki tahap III, yaitu pekerjaan selesai dan pengoperasian serta penyambungan dengan beban.

Hal-hal yang harus dilaksanankan pada tahap ketiga ini adalah sebagai berikut:

- Periksaan hasil pekerjaan

Pengawas pekerjaan meneliti kembali lokasi pekerjaan melihat sekelilingnya secara cermat, misalnya hasil pekerjaan, benda-benda asing, peralatan dan perlengkapan kerja lainnya yang mungkin masih tertinggal.

- Pelepasan pentanahan setempat (pentanahan portable)

          - Lepaskan seluruh klem yang terpasang pada sistem pentanahan setempat yang terpasang pada instalasi dengan menggunakan stock arde (tongkat pentanahan).

          - Pentanahan dilepas terlebih dahulu dibagian instalasi kemudian pada bagian sistem pentanahan/ arde.

          - Rapihkan kembali peralatan tersebut sebelum disimpan pada tempatnya.

- Pelepasan tanda/rambu-rambu pengaman

  - Setelah sistem pentanahan setempat dilepas, maka peralatan pengaman lainnya seperti kunci-kuci, rambu-rambu dapat dilepas. Fuse pengaman MCB dimasukkan.

  - Setelah itu pengawas pekerjaan memberitahu kepada semua pelaksana bahwa generator tersebut sudah tidak aman untuk dikerjaan.

- Membuat pernyataan “selesai pekerjaan”

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan prosedur, pengawas pekerjaan mengeluarkan pernyataan selesai pekerjaan (gunakan formulir 6).

- Persiapan pengoperasian dan penyambungan dengan beban

Berdasarkan formulir 6 tersebut, pengawas pekerjaan, pengawas manuver dan pengawas K3 melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap kondisi generator untuk persiapan pemberian tegangan.

- Manuver pemberian tegangan (gunakan formulir 7)

  - Setelah diperiksa bahwa pekerjaan selesai dengan baik dan instalasi siap dinormalkan/diberi tegangan dan dibebani, maka selanjutnya dilaporkan ke Dispatcher UBOS/ Region operator melaksanakan manuver pengoperasian generator dan penyambungan ke beban (sesuai SOP menuver pengoperasian dan penyambungan ke beban).

  - Saat pelaksanaan manuver (pengawas manuver) mencatat, mengawasi/memantau pelaksanaan manuver sesuai perintah Dispatcher UBOS/ Region.

- Melakukan Do’a bersama

FORMULIR 6

“Pernyataan pekerjaan selesai”

Diisi oleh Pengawas Pekerjaan setelah pemeliharaan/ perbaikan instalasi peralatan dilaksanakan.

Pekerjaan			: Uraian pekerjaan yang dilakukan.

Lokasi				: Cukup jelas.

Waktu pelaksanaan		: Cukup jelas.

Selanjutnya formulir 6 ditandatangani bersama oleh :

Yang memberi pernyataan	:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Yang menerima pernyataan  :

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Catatan				: Cukup jelas.

FORMULIR 7

“Manuver pengoperasian generator dan penyambungan dengan beban”.

Lokasi				: Cukup jelas

Nama peralatan		: Nama “bay”yang akan dimanuver

Contoh : Bay generator unit 2 PLTU Muarakarang.

Macam pekerjaan		: Misal pemeliharaan serius.

Hari				: Cukup jelas.

Tanggal				: Cukup jelas.

Waktu 				: Cukup jelas.

Penanggung Jawab		:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Pengawas Manuver		:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Pelaksana Manuver		:

Cukup jelas (tanda tangan dan nama terang).

Kolom diagram satu garis	:

Gambar bagan kutub tunggal dilengkapi nomor/ urutan manuver atau gambar yang sudah dikompuetrisasi.

Catatan: Di Unit   Pelayanan  Pemeliharaan  disarankan membuat/ memiliki file manuver pembebasan tegangan (formulir 7) sehingga memudahkan dalam mengedit/ pengisian formulir ini.

PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS STRATEGIS

PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN					FORMULIR 6

JAWA BALI

PERNYATAAN PEKERJAAN SELESAI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1.   Pekerjaan 		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lokasi			: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waktu pelaksanaan	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telah selesai dilaksanakan dengan baik

      - Para pekerja dibawah pengawasan saya sudah ditarik dari lokasi pekerjaan dan telah diberi peringatan bahwa lokasi pekerjaan sudah tidak aman lagi.

      - Semua peralatan kerja sudah dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.

      - Semua sambungan pentanahan setempat sudah dilepas.

Demikian pernyataan kami buat dengan sebenarnya.

. . . . . . . . , . . . . . . . . . . .

Yang menerima pernyataan			Yang memberi pernyataan

Pengawas manuver			         Pengawas pekerjaan/ pemeliharaan

( . . . . . . . . . . . )				( . . . . . . . . . . . )

Pengawas Keselamatan

Dan Kesehatan Kerja

( . . . . . . . . . . . )

Pengawas Manuver				Penanggung Jawab Pekerjaan

( . . . . . . . . . . . )				( . . . . . . . . . . . )

Pelaksana Manuver . . . 			Manager UPP. . . .

( . . . . . . . . . . . )

- Tes Formatif

- Sebutkan SOP manuver pemutusan hubungan dengan beban dan mematikan generator.

- Kunci Jawaban Formatif

SOP Manuver Pembebasan Tegangan

SOP manuver pemutusan hubungan dengan beban dan mematikan generator

      - PMT (pemutus tenaga) lebih dulu dikeluarkan kemudian diperiksa apakah PMT yang dikeluarkan tadi sudah terbuka sempurna, dilihat dari penunjukan indicator “O” (keluar) atau “I” (masuk) atau indikator lain yang menunjukan posisi membuka/menutupnya PMT.

      - PMS-PMS (pemisah) rel dan line dikeluarkan kemudian diperiksa secara visual apakah kontak-kontak PMS tersebut telah sempurna.

      - Load break switch (LBS) rel dan line dikeluarkan kemudian diperiksa secara visual apakah kontak-kontak PMS tersebut telah keluar sempurna.

      - PMS (pemisah) tanah dimasukkan (II) kemudian diperiksa secara visual apakah kontak-kontak PMS tersebut telah masuk.

      - Setelah manuver pembebasan tegangan posisi peralatan harus dijaga tetap (tidak berubah) misalnya melepas sekering atau pengaman lebur sistem kendali, dikunci/gembok pada tuas-tuas penggerak, memasang plat isolasi pengaman diantara kontak.

      - Pelaksanaan manuver oleh operator atas perintah/ izin Dispatcher UBOS/ Region dan Dispatcher UPD.

BAB III

EVALUASI

A. Pertanyaan

- Jelaskan prosedur pemeliharaan generator beserta keselamatan kerjanya.

- Sebutkan program standar pemeriksaan sederhana dan sedang.

- Sebelum rotor dikeluarkan sebutkan secara berurutan yang harus dilepas terlebih dahulu.

- Sebutkan persyaratan alignment generator exciter.

- Sebutkan secara garis besar urutan melepas bearing bagian atas.

B. Kunci Jawaban

  - Prosedur Pemeliharaan Generator sebagai berikut:

TAHAP I

TAHAPAN PROSEDUR KESELAMATAN KERJA PADA

INSTALASI TEGANGAN TINGGI/EKSTRA TINGGI

PERSIAPAN

PEMUTUSAN  HUBUNGAN DENGAN BEBAN & MEMATIKAN GENERATOR SERTA PELAKSANAAN PEKERJAAN

TAHAP II

PEKERJAAN SELESAI & PENGOPERASIAN GENERATOR SERTA PENYAMBUNGAN DENGAN BEBAN

TAHAP III

  - Standar Pemeriksaan Sederhana dan Sedang:

a. Program Standar Pemeriksaan Sederhana

(Simple Inspection)

b. Program Standar Pemeriksaan Sederhana

(Simple Inspection)

c. Program Standar Pemeriksaan Sedang

(Mean Inspection)

d. Program Standar Pemeriksaan Sedang

(Mean Inspection)

d. Program Standar Pemeriksaan Sedang

(Mean Inspection)

  - Urutan Melepas Rotor:

        - Memoles permukaan dari plat peluncur (skid plate), sepatu luncur (sliding shoes), pelapis (shim) dan blok penopang rotor (rotor supporting block) dengan parafin agar peralatan yang saling bergeseran saat rotor ditarik keluar dari stator dapat meluncur dengan baik.

        - Takel beserta peralatannya untuk menarik rotor keluar, misalnya sling dan alat penyambungnya (klem U). kapasitas takel tidak perlu harus melampaui berat rotor, karena hanya digunakan untuk menarik pada permukaan yang licin karena sudah dipoles dengan parafin.

        - Kran angkat (unit crane) yang biasanya selalu tersedia pada setiap PLTU, lengkap dengan peralatannya misalnya sling besar dan kecil yang dilindungi kain glass wool, potongan kayu kecil-kecil atau tali rami dan sebagainya untuk melindungi permukaan rotor agar tidak luka atau cacat sewaktu diangkat dan dipindahkan keluar.

        - Rotor support (penyangga rotor) untuk menempatkan rotor setelah keluar dari stator generator, tempat ini harus sedemikianrupa agar rotor tidak mudah tergelincir.

        - Selimut dari terpal atau plastik yang bersih dan tidak mudah terbakar untuk menutupi rotor dan stator dari debu, kotoran atau benda asing yang masuk kedalamnya.

        - Pemanas (heater) atau lampu untuk menjaga kondisi stator atau rotor agar tetap tetap tidak lembab sewaktu keadaan terbuka.

  - Persyaratan Alignment Generator Exciter

    - Permukaan kopling harus bersih dari goresan-goresan agar permukaan dapat flat dengan permukaan kopling rotor generator. Untuk meratakan permukaan kopling jangan sekali-kali menggunakan kikir, tetapi gunakan scraper dan permukaan selalu dimonitor dengan alat pendeteksi kerataan permukaan yang akurat. Jangan sampai permukaan kopling membentuk lekukan.

    - Bila antara dua kopling terdapat pasak, maka toleransi kelonggaran yang diperbolehkan antara 0,01 mm – 0,025 mm agar mudah peraturannya.

    - Untuk penyebarisan (alignment), pada exciter dengan 1 bearing rotor ditumpu oleh pasak yang terpasang pada ujung kopling untuk menempatkan posisi yang tepat. Diantara belahan kopling, jaraknya antara 1 mm (sesuai buku petunjuk) dan untuk meyakinkan jarak ini tepat gunakan thickness gauge (filler).

    - Pengaturan alignment kopling exciter disesuaikan dengan kondisi kopling rotor generator dan kopling exciter sedikit turun (0,04 – 0,07 mm) dan jarak (gap) piringan kopling sebanding (± 1 mm) diukur dari 4 posisi (atas bawah kiri kanan). Pengaturan naik turunnya dengan menggunakan jacking bolt pada dudukan exciter. Sesudah pengaturan sesuai dengan yang dikehendaki (complete Alignment) maka posisi rotor exciter dan generator diputar 1800 untuk mencocokkan hasil alignment I. Aturlah perbedaan rata-rata dari pengukuran ini baik keatas atau kebawah tidak lebih dari ± 0,01 mm dan pada posisi kiri kanan ± 0,02 mm. Jika kondisi seperti diatas sudah terpenuhi maka alignment dianggap selesai dan pemasangan baut kopling bisa segera dimulai.

    - Untuk pemasangan baut kopling, permukaan baut harus pas dengan lobang kopling. Hal ini dimaksudkan untuk menyangga berat rotor karena hanya satu bearing. Jika sudah selesai periksa yang teliti dan putar rotor dan chek dengan dial gauge, jika baik baut bisa dikeraskan sampai dengan 80 kg/m secara silang dan kondisi journal rotor diperiksa menggunakan 2 dial gauge dari sisi kiri dan kanan.

    - Setelah alignment selesai, ukur air gap dan magnetic center exciter dengan thickness gauge dan ukur perbedaan hasil pengukuran usahakan ± 0,5 – 1% dari harga rata-rata. Untuk mengukur celah udara ambil pada 4 posisi (tempat) pada kedua sisi.

    - Setelah semua pengukuran selesai dan pekerjaan alignment selesai maka pasang kembali peralatan perlengkapan.

  - Urutan Melepas Bearing Bagian Atas:

Pada pemeriksaan serius lebih mudah dilaksanakan, karena bersamaan dengan pembukaan bracket, gland seal, vibration pick up dan bearing oil seal.

Dengan telah dibukanya peralatan tadi maka pembukaan bearing bagian atas sangat mudah dilaksanakan.

Pada pelaksanaannya harus diperhatikan generator tersebut menggunakan media pendingin udara atau hidrogen. Jika pendinginnya menggunakan hidrogen maka hidrogen dalam generator harus dikeluarkan (diflushing) terlebih dahulu dengan gas CO2 dan selanjutnya gas H2 di-flushing dengan udara hingga kandungan udara dalam generator lebih besar dari 98%.

Secara garis besar urutan melepas bearing bagian atas pada pemeriksaan serius dapat diuraikan sebagai berikut:

              - Bebaskan generator dari gas hidrogen

              - Lepas pick up vibration monitor bearing jika ada.

              - Lepas bracket bearing oil seal (sebelumnya ambil data clearance antara poros dan labirinth).

              - Lepas bracket generator bagian atas (pada pekerjaan ini jangan lupa untuk melepas ikatan antara bracket generator dengan bracket gland seal.

              - Lepas ikatan baut antara bearing bagian atas dengan bearing bagian bawah.

              - Angkat bearing bagian atas dengan alat angkat.

C.  Kriteria Kelulusan

| Kriteria | Skor (1 – 10) | Bobot | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kognitif soal (1 s.d. 5) |  | 3 |  | Syarat |
| Ketelitian pemeriksaan se-belum dan sesudah gene-rator dibongkar. |  | 1 |  | Lulus Nilai Minimal |
| Ketepatan prosedur bong-kar/ pasang generator |  | 2 |  | 70 |
| Ketepatan hasil analisis pemeriksaan |  | 2 |  |  |
| Ketepatan waktu |  | 1 |  |  |
| Keselamatan kerja |  | 1 |  |  |

Keterangan :

Tidak		:  0 (nol)  	  (tidak lulus)

Ya		:  70 s.d. 100  (lulus)

70  s.d.  79	: Memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan.

80  s.d.  89	: Memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan.

90  s.d. 100	: Diatas minimal tanpa bimbingan.

BAB IV

PENUTUP

Siswa yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat melanjutkan ke modul berikutnya.

Sebaiknya apabila siswa dinyatakan tidak lulus, maka siswa harus mengulang modul ini dan tidak diperkenankan mengambil modul berikutnya.

Jika siswa telah lulus menempuh semua modul, maka siswa berhak memperoleh sertfikat kompetensi.

DAFTAR

PUSTAKA

- PT. PLN (persero)  (tt) Generator, Jakarta:

Pusat Pendidikan dan Latihan.

- PT. PLN (persero)  (tt) Pemeliharaan Unit , Jakarta:

Pusat Pendidikan dan Latihan.

- PT.PLN (persero)  (2004) Alternator, Suralaya :

Unit Pendidikan dan Latihan.